## Sistema de Agua Potable
"NOMBRE DEL PROYECTO"
FECHA:
GAM:
COMUNIDADES:
2.1 Calculo de la Población
Datos:
Po= | 538 |  |  |  | Q(aforo) | 10.32 | Fuente de Abastecimiento
t= | 20 | Según norma NB-689
i= | 1
Utilizando los siguientes métodos:
| Método Aritmetico |  |  | Método Geométrico |  |  | Método Exponencial
|  | 645.6 |  |  | 656.4622 |  |  | 657.1147
| Población futura |  |  |  |  | 656.4622
| Población flotante 15% Pf: |  |  |  |  | 98.4693
| Población de Diseño: |  |  |  |  | 754.9316
2.2 Determinación del caudal de consumo
Se la realiza a partir de las tablas en la norma NB-689
2.2.1 Dotación Requerida por la Población
|  | 90 | [5 empty] | 109.8171
se calcula la dotación futura con la siguiente ecuación:
| donde d= 0.5-1%, es la variación anual , para el calculo se adopta | [5 empty] | 1
3.CAUDAL DE DISEÑO
3.1. Caudal Medio
0.95954
| 3.2 Caudal Máximo Diario |  |  | : Correponde a la mayoración del caudal medio por un coeficiente entre los valores de 1.2 para poblaciones grandes y 1.5 para pequeñas
1.5
[5 empty] | 1.4393 | OK
| 3.3 Caudal Máximo Horario |  |  | : Correponde a la mayoración del caudal medio por un coeficiente según la tabla de la norma NB-689
2.2
3.1665
4. TANQUE DE ALMACENAMIENTO
De acuerdo a la NB-689 para Poblaciones menores a 10.000 hab los volúmenes a tener en cuenta son los de regulación y reserva.
VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE
|  | 1.4393 |  |  |  | 38
1
Volumen del Tanque a Construir
37.307
38
20.7261
𝑃_𝑓=
𝑃_𝑓=
𝑃_𝑓=
𝑷_𝑭𝒖𝒕=
𝐷𝑜𝑡=
〖𝐷𝑜𝑡〗_𝑓=
𝑸_𝒎=
𝑘_1
𝑘_1=
𝑸_𝒎𝒂𝒙𝒅=
𝑘_2
𝑘_2=
𝑸_𝒎𝒂𝒙𝒉=
𝑽_𝒓𝒆𝒈=𝟎.𝟑𝟎∗𝑸_𝒎𝒂𝒙𝒅∗𝒕
𝑸_𝒎𝒂𝒙𝒅=
t
t=
𝑽_𝒓𝒆𝒈=
𝑽_𝒓𝒆𝒔=𝟑.𝟔𝟎∗𝑸_𝒎𝒂𝒙𝒅∗𝒕
𝑽_𝒓𝒆𝒔=
𝑽_𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳=
𝑽_𝑻=
𝑷_𝒇𝒍𝒐𝒕=
𝑷_𝒇=