DERECHOS RESERVADOS

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

ELABORADO POR:

Ing. Roberto Terán Maida

Unidad de Desarrollo Sectorial y Gestión de la Información

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico

DEPÓSITO LEGAL

IMPRESIÓN

REGLAMENTO TÉCNICO					                                RT 01

# REGLAMENTO DE ELABORACION DE PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Segunda Revisión

Diciembre 2017

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el marco de sus competencias normativas, pone a disposición de instituciones, organizaciones el presente Reglamento de Elaboración de Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento.

El Reglamento está dirigido a instituciones públicas, privadas, Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Departamentales, entidades gestoras, entidades cooperantes, empresas consultoras del sector, consultores unipersonales del sector, profesionales y técnicos que desarrollan sus actividades en el Sector de Agua Potable, Saneamiento y DESCOM.

La actualización de este Reglamento fue posible gracias a la participación de profesionales y entidades del Sector, que no escatimaron sus esfuerzos para que nuestro país cuente con este valioso instrumento técnico.

PREFACIO

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia(CPE), la Ley Marco de Autonomías  y las políticas como las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND), señala como responsabilidades del Estado, la asignación de derechos y uso y aprovechamiento del agua y su control, así como su protección frente a los monopolios, uso efectivo, prohibición de contaminarla y ponerla en riesgo, aprovechamiento sustentable, uso prioritario para el consumo humano y riego agropecuario en el ámbito de dominio público y la preservación ambientales y finalmente el respeto a las formas propias de usarla que tienen los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas.

En el mes diciembre del año 2004, el Ministerio de Servicios y Obras Publicas a través del Viceministerio de Servicios Básicos, emitió la primera versión del Reglamento de Presentación de Proyectos, para los siguientes rangos de población:

- RT1- Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para Poblaciones mayores a 2 000 habitantes.

- RT2- Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para Poblaciones Menores o iguales a 2 000 habitantes.

En este sentido, el Ministerio del Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el marco de la actualización de los Reglamentos de Presentación de Proyectos, para el Sector de Agua Potable y Saneamiento, pone a disposición la segunda versión denominada “Reglamento de Elaboración de Proyectos para el sector de Agua Potable y Saneamiento”.

CAPITULO I	13

GENERALIDADES	13

CAPITULO II	20

INFORME TECNICO DE CONDICIONES PREVIAS	20

CAPITULO III	22

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA PREPARACION DEL	22

ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN	22

CAPITULO IV	23

ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PRE INVERSIÓN	23

CAPITULO V	27

PRESENTACION DEL ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION	27

CAPITULO VI	30

ANEXOS DEL REGLAMENTO	31

ANEXO N°1	32

GUIA PARA LA ELABORACION DEL INFORME TÉCNICO DE CONDICIONES PREVIAS	32

1.	Justificación de la iniciativa del proyecto, en el marco de:	32

1.1.	Los principios y derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, en relación al agua establece lo siguiente:	32

1.2.	Los lineamientos de la Agenda Patriótica 2025, la Ley N°300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y los Planes Sectoriales y Territoriales.	33

1.3.	Las competencias institucionales establecidas en la Constitución Política del estado y Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización.	36

1.4.	La priorización sectorial de la inversión publica	37

2.	Idea del proyecto	38

2.1.	Objetivos	38

2.2.	Los beneficios	39

2.3.	Los beneficiarios	40

2.4.	Localización	40

2.5.	Alternativas básicas de solución	41

3.	Compromiso social	41

4.	Estado de situación legal del derecho propietario de los predios en los que se implementará el proyecto.	41

5.	Estado de situación de la afectación de derechos de vía y de la gestión de acuerdos o convenios para la solución de posibles conflictos, (en caso de afectación a terceros).	41

6.	Identificación de posibles impactos ambientales	42

7.	Identificación de posibles riesgos de desastres (en caso de existir factores de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, que afectarán directamente en el proyecto).	42

8.	Otros aspectos que se consideren necesarios	43

9.	Conclusiones y recomendaciones	43

9.1.	Conclusiones:	43

9.2.	Recomendaciones:	43

ANEXO N°2	45

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	45

1.	Antecedentes	45

2.	Justificación	45

3.	Localización del proyecto	46

3.1.	Ubicación física	46

3.2.	Vías de acceso	46

4.	Objetivos de la Consultoría	46

4.1.	Objetivo General	46

4.2.	Objetivos Específicos	46

5.	Alcance, Actores Implicados y sus Responsabilidades	47

5.1	Alcance del Estudio	47

5.2	Actores Implicados y sus Responsabilidades	48

6.	Metodología Indicativa	50

7.	Actividades a Realizar	50

8.	Productos e Informes a Entregar	56

8.1.	Producto N°1 FASE I (DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL)	56

8.2.	Producto N°2 FASE II (PROPUESTA DE ALTERNATIVAS Y SU SOCIALIZACIÓN)	56

8.3.	Producto N°3 FASE III (ESTUDIOS NECESARIOS)	56

8.4.	Producto N°4 FASE IV (INGENIERIA DEL PROYECTO – DISEÑO DE COMPONENTES)	56

8.5.	FASE V (ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL)	56

9.	Supervisión, seguimiento y coordinación	57

10.	Plazo de Realización del Estudio	57

11.	Personal Clave	57

12.	Presupuesto referencial del estudio y forma de pago	59

13.	Propuesta técnica y económica	59

CATEGORIA MENORES	61

ANEXO N°3	62

GUIA TECNICA ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PROYECTOS MODULARES DE AGUA Y SANEAMIENTO	62

RESUMEN EJECUTIVO	62

1.	Nombre del Proyecto	62

2.	Instituciones Involucradas	62

3.	Ubicación Física del Proyecto	62

4.	Datos Demográficos	62

5.	Ingeniería del Proyecto (solución técnica a ser aplicada)	63

6.	Datos Financieros	63

7.	Tiempo de Ejecución del Proyecto (meses):	63

CAPITULO N° 1	64

DIAGNOSTICO E INFORMACION GENERAL	64

1.1.	Diagnóstico de la situación actual	64

1.2.	Situación ambiental y de riesgo actual, así como adaptación al cambio climático	67

1.3.	Objetivos generales y específicos	67

CAPITULO N° 2	68

ALTERNATIVAS TECNICAS DE SOLUCION	68

2.1.	Opciones técnicas	68

CAPITULO N° 3	70

ESTUDIOS BASICOS	70

3.1.	Estudios básicos de ingeniería	70

CAPITULO N° 4	73

INGENIERIA DEL PROYECTO	73

4.1.	Ingeniería del proyecto	73

CAPITULO N° 5	75

DESARROLLO COMUNITARIO	75

5.1.	Implementación del DESCOM	75

5.2.	Requerimientos	75

5.3.	Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto.	75

5.4.	Precios Unitarios	76

5.5.	Presupuesto DESCOM y Cronograma	76

CAPITULO N° 6	77

PRESUPUESTO DEL PROYECTO	77

6.1.	Determinación de los Costos de Inversión.	77

6.2.	Estructura de financiamiento por componente	77

6.3.	Metodología de Evaluación (costo-eficiencia)	78

6.4.	Cronograma de ejecución (infraestructura mas DESCOM) y un cronograma físico financiero	78

6.5.	Conclusiones y recomendaciones	78

CATEGORIA MEDIANOS	80

ANEXO N°4	81

GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE	81

RESUMEN EJECUTIVO	81

1.	Nombre del Proyecto	81

2.	Instituciones Involucradas	81

3.	Tipo de proyecto	81

4.	Ubicación Física del Proyecto	81

5.	Datos Demográficos	81

6.	Ingeniería del Proyecto	82

7.	Estudios Básicos	82

8.	Metodología de Evaluación	82

9.	Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (AR y ACC)	82

10.	Datos Financieros	82

11.	Tiempo de Ejecución del Proyecto (meses):	82

CAPITULO N° 1	83

DIAGNOSTICO E INFORMACION GENERAL	83

1.1.	Diagnóstico de la situación actual	83

1.2.	Objetivos generales y específicos	87

CAPITULO N° 2	89

ANALISIS DE MERCADO	89

2.1.	Estudio de Mercado	89

CAPITULO N° 3	91

ALTERNATIVAS TECNICAS DE SOLUCION	91

3.1.	Opciones técnicas	91

CAPITULO N° 4	94

ESTUDIOS BASICOS	94

4.1.	Estudios básicos de ingeniería	94

4.2.	Evaluación de impacto ambiental, en el marco de lo establecido en la Ley N°1333 y sus reglamentos	95

CAPITULO N° 5	97

ANALISIS DE RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	97

5.1.	Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.	97

CAPITULO N° 6	98

INGENIERIA DEL PROYECTO	98

6.1.	Ingeniería del proyecto	98

6.2.	Equipamiento (en caso que se requiera)	101

6.3.	Plan de Operación y mantenimiento	102

CAPITULO N° 7	103

DESARROLLO COMUNITARIO	103

7.1.	Implementación del componente DESCOM	103

7.2.	Requerimientos	104

7.3.	Presupuesto DESCOM y Cronograma	104

7.4.	Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto	104

CAPITULO N° 8	105

GESTION DE LOS SERVICIOS	105

8.1.	Diagnostico institucional	105

8.2.	Organización de la EPSA	105

8.3.	Fortalecimiento institucional y asistencia técnica	106

8.4.	Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto	106

8.5.	Costos de Administración	107

8.6.	Costos de Operación, Mantenimiento y Reposición	107

8.7.	Análisis Tarifario	107

CAPITULO N° 9	109

EVALUACION DEL PROYECTO	109

9.1.	Metodología de Evaluación (costo-eficiencia)	109

9.2.	Evaluación socioeconómica	109

9.3.	Evaluación financiera – privada	109

9.4.	Análisis de sensibilidad	110

CAPITULO N° 10	111

PRESUPUESTO DEL PROYECTO	111

10.1.	Determinación de los costos de inversión	111

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO	111

10.2.	Estructura de financiamiento por componente	111

CUADRO DE CONTRAPARTES Y FINANCIAMIENTO	111

10.3.	Cronograma general de ejecución (infraestructura más DESCOM) y un  cronograma físico financiero	112

10.4.	Conclusiones y recomendaciones	112

ANEXO N°5	114

GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	114

RESUMEN EJECUTIVO	114

1.	Nombre del Proyecto	114

2.	Instituciones Involucradas	114

3.	Tipo de proyecto	114

4.	Ubicación Física del Proyecto	114

5.	Datos Demográficos	114

6.	Ingeniería del Proyecto	115

7.	Estudios Básicos	115

8.	Metodología de Evaluación	115

9.	Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (AR y ACC)	115

10.	Datos Financieros	115

11.	Tiempo de Ejecución del Proyecto (meses):	115

CAPITULO N° 1	116

DIAGNOSTICO E INFORMACION GENERAL	116

1.1.	Diagnóstico de la situación actual	116

1.2.	Objetivos generales y específicos	120

CAPITULO N° 2	122

ANALISIS DE MERCADO	122

2.1.	Estudio de Mercado	122

CAPITULO N° 3	124

ALTERNATIVAS TECNICAS DE SOLUCION	124

3.1.	Opciones técnicas	124

CAPITULO N° 4	127

ESTUDIOS BASICOS	127

4.1.	Estudios básicos de ingeniería	127

4.2.	Evaluación de impacto ambiental, en el marco de lo establecido en la Ley N°1333 y sus reglamentos	128

CAPITULO N° 5	129

ANALISIS DE RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBI CLIMATICO	129

5.1.	Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión de riesgos de desastres	129

CAPITULO N° 6	130

INGENIERIA DEL PROYECTO	130

6.1.	Ingeniería del proyecto	130

6.2.	Equipamiento (en caso que se requiera)	133

6.3.	Plan de Operación y mantenimiento	134

CAPITULO N° 7	135

DESARROLLO COMUNITARIO	135

7.1.	Implementación del componente DESCOM	135

7.2.	Requerimientos	135

7.3.	Presupuesto DESCOM y Cronograma	136

7.5.	Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto	136

CAPITULO N° 8	137

GESTION DE LOS SERVICIOS	137

8.1.	Diagnostico institucional	137

8.2.	Organización de la EPSA	137

8.3.	Fortalecimiento institucional y asistencia técnica	138

8.4.	Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto	138

8.5.	Costos de Administración	139

8.6.	Costos de Operación, Mantenimiento y Reposición	139

8.7.	Análisis Tarifario	139

CAPITULO N° 9	141

EVALUACION DEL PROYECTO	141

9.1.	Metodología de Evaluación (costo-eficiencia)	141

9.2.	Evaluación socioeconómica	141

9.3.	Evaluación financiera – privada	141

9.4.	Análisis de sensibilidad	142

CAPITULO N° 10	143

PRESUPUESTO DEL PROYECTO	143

10.1.	Determinación de los costos de inversión	143

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO	143

10.2.	Estructura de financiamiento por componente	143

10.3.	Cronograma general de ejecución (infraestructura más DESCOM) y un  cronograma físico financiero	144

10.4.	Conclusiones y recomendaciones	144

DOCUMENTOS DE ANEXOS A LAS GUIAS	146

## CAPITULO I

## GENERALIDADES

Artículo 1.- Objetivo General

Regular la formulación de los Proyectos de Agua Potable y Saneamiento relacionado a sistemas convencionales y no convencionales, proporcionado a los proyectistas directrices que permitan uniformar y facilitar la presentación de los mismos, así como la documentación previa y complementaria que se vaya a generar por efecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el proceso:

- Informe técnico de condiciones previas (ITCP).

- Formato de Términos de Referencia para el Estudio de Diseño Técnico de Preinversion (EDTP).

- Contenido mínimo del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión proyectos modulares de agua segura y saneamiento.

- Contenido mínimo del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión para sistemas convencionales en agua potable.

- Contenido mínimo del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión para sistemas convencionales en saneamiento (sistemas de alcantarillado sanitario).

Artículo 2.- Objetivo Específico

- Establecer el alcance y los contenidos mínimos para la elaboración de proyectos de agua potable y saneamiento que corresponde a la etapa de: Informe Técnico de Condiciones Previas, Términos de Referencia y Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión.

- Regular la formulación de los proyectos de Agua Potable y Saneamiento, proporcionado a los proyectistas directrices que permitan uniformar y facilitar la presentación de los mismos.

- Orientar la planificación, la construcción y la supervisión de los proyectos de agua y saneamiento, que implementarán los gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos departamentales, organizaciones gestoras, instituciones locales de desarrollo, empresas consultoras, constructoras y profesionales del sector en general.

- Facilitar la formulación de proyectos de pre inversión de calidad, referente a soluciones técnicas reales, adecuadas y factibles, considerando los recursos hídricos existentes, el medio ambiente y el Desarrollo Comunitario (DESCOM) en consenso con los beneficiarios, para  la eficacia de las inversiones y su sostenibilidad, evitando desfases en la etapa de inversión por modificaciones o cambio de órdenes.

- Dar lineamientos adecuados y agiles adaptables a las condiciones locales, técnicos ambientales, económicas y sociales.

- Incorporar el DESCOM de manera adecuada y planificada para cada tipo de infraestructura y su magnitud.

Artículo 3.- Principios universales rectores del Reglamento

- El acceso a los servicios de agua y saneamiento es un derecho humano.

- El agua es un recurso escaso y vulnerable, esencial para la vida, el desarrollo y el medio ambiente.

- El agua y el saneamiento no son objeto de concesión ni privatización.

- El Estado es responsable, en todos sus niveles de gobierno, de la provisión de los servicios básicos mediante la prestación directa o de empresas públicas, municipales, cooperativas, comunitarias o mixtas.

- La provisión de los servicios debe responder a los criterios de universalidad del Derecho Humano al Agua y Saneamiento (DHAS), debiendo respetarse los siguientes factores: accesibilidad, calidad, asequibilidad, aceptabilidad y sostenibilidad, con la participación y control social, velando por la equidad social y de género.

- El estado reconoce el uso social y ancestral de las comunidades campesina, indígenas originarias del país, respetando sus usos y costumbres.

- Es deber del estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos hídricos, velando por la integridad de toda intervención y servicio.

- También como principios de este Reglamento se deberá considerar, los Lineamientos de la Agenda Patriótica 2025, la Ley No. 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y de los Planes Sectoriales y territoriales.

- El agua, saneamiento, medio ambiente y la salud son sujetos inseparables, condiciona la calidad de vida de las personas y son responsables directos por la vida que lleva la población.

Artículo 4.- Marco Legal.

El presente reglamento da cumplimiento a lo estipulado en el “Reglamento Básico de Pre inversión”, aprobado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo mediante Resolución Ministerial No. 115 de fecha 12 de mayo de 2015, estableciendo los contenidos mínimos necesarios para la preparación y evaluación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento. Asimismo, se rige también por los principios y mandatos de la siguiente normativa:

- Principios y mandatos constitucionales en relación al derecho humano al agua, su buen uso y el establecimiento de concurrencia en las competencias para la provisión de agua y Saneamiento (Constitución Política del Estado - Artículos 16, 20, 298, 299, 304, 309, 373, 374 y 389).

- Políticas sectoriales y transversales emanadas del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2015 – 2020) y de la Ley 650 “Agenda Patriótica 2025”, en cuanto a la contribución del proyecto a la socialización y universalización de los servicios con soberanía y para vivir bien y el acceso universal al agua y Saneamiento.

- Principios y mandatos de la Ley 602 - “Ley de Gestión de Riesgos”, en cuanto a obligaciones de instituciones públicas y los alcances de la gestión de riesgos (Artículos 18, 22, 23 y 24).

- Principios y mandatos de la Ley 300 - “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”, en cuanto agua para la vida, alimentarse para vivir bien, facilitar el acceso equitativo, garantizar el derecho al agua,  los mecanismos de adaptación para vivir bien  (Artículos 4, 13, 19, 27 y 56).

- Principios y mandatos de Ley 031 - Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en lo que hace al régimen de competencias en agua y alcantarillado (Artículo 83)

- Principios políticas y planes sectoriales.

- Planes sectoriales y territoriales en las Entidades Territoriales Autónomas.

Artículo 5.- Normativa Sectorial.

La siguiente normativa sectorial se aplica y se debe considerar para la elaborar ya sea un sistema convencional o no convencional de agua potable y/o saneamiento.

- Norma Boliviana NB 512, Agua Potable – Requisitos; Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano, según RM N°104 de fecha 11 de diciembre del 2007 Ministerio de Servicios y Obras Públicas – Viceministerio de Servicios Básicos.

- Norma Boliviana NB 688, Diseño de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial y sus Reglamentos, según RM N°049 de fecha 09 de junio del 2007 Ministerio del Agua – Viceministerio de Servicios Básicos.

- Normas de Materiales de Saneamiento Básico NB: 213-686-687-707-708- 763-764-765-88-1069-1070, según RM N°050 de fecha 09 de junio del 2007 Ministerio del Agua – Viceministerio de Servicios Básicos.

- Norma Boliviana 689, Instalaciones de Agua – Diseño para Sistemas de Agua Potable y sus Reglamentos, según RM N°104 de fecha 11 de diciembre del 2007 Ministerio de Servicios y Obras Públicas – Viceministerio de Servicios Básicos.

- Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias, según RM N°230 de fecha 13 de septiembre del 2010 Ministerio de Medio Ambiente y Agua - Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

- Guía Técnica de Diseño y Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento con Tecnologías Alternativas, Ministerio de Medio Ambiente y Agua - Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

- Reglamentos Técnicos (normativos, ambientales y sociales).

- Guías de Diseño

Artículo 6.- Marco Institucional.

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua / Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

- Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS).

- Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA).

- Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA).

- Otras Entidades del Nivel Central del Estado que financian y ejecutan Proyectos de Agua y Saneamiento, tales como Unidades de Coordinación de Programas y Proyectos.

- Gobiernos Autónomos Departamentales.

- Gobiernos Autónomos Municipales.

- Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento.

- Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS)

Artículo 7.- Ámbito de Aplicación.

El Reglamento está dirigido a instituciones públicas, privadas, Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Departamentales, entidades gestoras, entidades cooperantes, empresas consultoras del sector, consultores unipersonales del sector, profesionales y técnicos que desarrollan sus actividades en el Sector de Agua Potable, Saneamiento y DESCOM.

Artículo 8.- Rango de Aplicación.

El rango de aplicación de este reglamento abarca a los proyectos de agua potable y saneamiento tanto para sistemas:

Convencionales: Proyectos con infraestructura compartida tanto en agua potable como alcantarillado sanitario, es decir, redes de agua potable con planta potabilizadoras de agua y redes de alcantarillado sanitario con plantas de tratamiento de aguas residuales para poblaciones concentradas.

No convencionales: Soluciones familiares que se prestan a un diseño tipo direccionados a poblaciones semidispersas y dispersas.

Artículo 9.- Categorización de proyectos

En el marco de lo establecido por el Reglamento Básico de Pre inversión, el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico propone la siguiente categorización de sus proyectos y su respectiva justificación:

| CATEGORIZACION | JUSTIFICACION |
| --- | --- |
| Menores | Los proyectos menores están básicamente direccionados a proponer sistemas no convencionales. Cumpliendo la siguiente característica: - Población semidispersa, si la distancia media entre viviendas es 70 a 150 m. - Población dispersa, si la distancia media entre viviendas es mayor a 150 m. |
| Medianos | Los proyectos medianos están relacionados a sistemas convencionales, es decir, construcción de sistemas de agua potable y sistemas de alcantarillado sanitario. |
| Mayores | Los proyectos mayores tienen un enfoque multisectorial, es decir, donde no solo se tendrá la participación del sector agua y saneamiento sino que participaran sectores como riego, electricidad, etc. |

Articulo 10.- Competencias del Gobierno Autónomo Municipal

En el marco del régimen competencial establecido en las normas legales vigentes, el Gobierno Autónomo Municipal tiene la responsabilidad de brindar los servicios de agua potable y saneamiento a la población establecida en el territorio municipal.

Asimismo es responsable de ejecutar el levantamiento de la demanda y ser el gestor para el financiamiento del Estudio y posterior ejecución, debiendo garantizar el desarrollo de los estudios de pre inversión con la calidad técnica necesaria y suficiente, para que las Entidades Territoriales Autónomas y el Nivel Central del Estado asuman la competencia concurrente en proyectos de agua potable y Saneamiento.

De la misma forma deberá efectuar las gestiones ante el Gobierno Autónomo Departamental y entidades del Nivel Central del Estado, para el financiamiento de los proyectos agua potable y saneamiento, cumpliendo con los contenidos mínimos establecidos para “Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión”.

Artículo 11.- Documentos previos al Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión (EDTP)

En la etapa previa al Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión tanto los sistemas convencionales como los no convencionales de agua potable y saneamiento, deberán considerar la preparación de los siguientes documentos técnicos:

- Elaboración del “Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP)”.

- Términos de Referencia para la realización del EDTP

Articulo 12.- Profesionales autorizados para la elaboración de proyectos de agua y saneamiento

La elaboración de un proyecto de agua potable y saneamiento en lo referente al contenido de los mismos, deberán ser elaborados por un profesional especializado y con experiencia calificada en el área de la ingeniería sanitaria e hidráulica, debidamente inscrito en el Registro Profesional de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia SIB No. R.N.I. Asimismo, estos profesionales estarán bajo el régimen de responsabilidades previstos por el Art 4 de la Ley 1449.

La elaboración, planificación, implementacion y supervisión al Desarrollo Comunitario - DESCOM, tiene que estar a cargo de profesionales del área social, Trabajadora (or) Social,  Sociólogo y Antropólogo, con especialización y/o experiencia en DESCOM, pudiendo ampliarse a otros profesionales siempre y cuando cumplan con la experiencia necesaria y/o el haber realizado algún curso de postgrado relacionado al DESCOM. Posteriormente y en función a la complejidad técnica del proyecto y las recomendaciones en el ITCP se propondrán otros profesionales según corresponda.

Para firmas Consultoras, es obligatoria la acreditación de la experiencia bajo los criterios antes descritos.

Artículo 13.- Estudio ambiental

Sistemas No Convencionales

En atención a lo estipulado en el inciso a) numeral 3 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 164 de 10 de julio 2013, las s Actividades Obras y Proyectos (AOP`s) deben presentar únicamente un certificado de dispensación no siendo necesario contar con la Evaluación de Impacto Ambiental – EIA.

Sistemas Convencionales

Todo proyecto relacionado a un sistema convencional debe presentar la documentación siguiente:

- Ficha Ambiental con la categoría del proyecto aprobado, emitido por el GAD.

- El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) aprobada, en el caso de proyectos con categoría 1 o 2.

- Medidas de Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, en el caso de Proyectos con categoría 3.

- Documentación que acredite el trámite correspondiente de la Declaración de Impacto.

- Ambiental (DIA), en proyectos con Categoría 1 o 2, o el certificado de Dispensación en proyectos con Categoría 3 o 4.

Artículo 14.- Gestión de Riesgo y Cambio Climático

La inclusión de la gestión del riesgo y cambio climático en la planificación de un proyecto permite incorporar medidas para la prevención y reducción de los factores de riesgo ante las adversidades, riesgos y desastres producto del cambio climático.

La planificación integral incorpora de forma estructural el enfoque de la gestión de cambio climático y gestión de riesgos en el entendido que el desarrollo integral se implementa en el marco de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático reduciendo la vulnerabilidad.

## CAPITULO II

## INFORME TECNICO DE CONDICIONES PREVIAS

Artículo 15.- Definición

Identifica los factores que pudieran afectar o afectaran la viabilidad de proyecto y que deben ser considerados para el proceso de elaboración del estudio, el mismo tiene que ser elaborado con base a información primaria. (Ver el ANEXO N° 1 DEL REGLAMENTO)

Artículo 16.- Consideraciones para elaborar el Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP)

- Para que el proyecto cuente con el “Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP)”, es necesario que el mismo sea promovido a través de procesos de generación de demanda, mediante la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSA, CAPYS, etc) o la comunidad a través de sus representantes en coordinación con las instancias sectoriales del Gobierno Autónomo Municipal.

- Como complemento al ITCP es importante que el técnico del GAM efectué un relevamiento de información a la comunidad, para eso deberá emplear como referencia el Formulario de Diagnostico N°1 (ver anexos de las guías).

- La elaboración del ITCP estará a cargo de los técnicos del GAM quienes en coordinación con los representantes de los beneficiarios proporcionaran la información necesaria para elaborar un ITCP acorde a las necesidades exigidas. En el caso de que los GAM no tengan la capacidad técnica requerida para elaborar el ITCP, se recomienda la contratación de un profesional competente.

- La presentación del “ITCP” (siendo aprobado por la MAE), es condición obligatoria previa a la preparación de los Términos de Referencia y el Documento Base de Contratación del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión.

Artículo 17.- Identificación de posibles riesgos de desastres (en caso de existir factores de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, que afectarán directamente en el proyecto)

La Identificación de Riesgos de desastres para el Informe Técnico de Condiciones Previas, tiene como objetivo:

“Recolectar información técnica del proyecto, de las amenazas climáticas y no climáticas, así como de vulnerabilidades y capacidades presentes en el entorno, con énfasis en la percepción local. Al completar esta etapa, se identifican las principales amenazas que ponen en riesgo al proyecto”.

Articulo 18.- Consideraciones para Gobierno Subnacionales, instituciones nacionales y/o privadas del sector

Los Gobiernos Subnacionales, instituciones nacionales y/o privadas del sector deberán prever los recursos necesarios para la contratación en caso necesario de un profesional que elabore el ITCP.

## CAPITULO III

## TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA PREPARACION DEL

## ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN

El presente Capítulo establece los alcances y contenidos necesarios para la elaboración de los “Términos de Referencia” aplicable a Proyectos de Agua y Saneamiento. (Ver ANEXO N° 2 DEL REGLAMENTO)

Artículo 19.-

La Entidad Ejecutora con base a las conclusiones y recomendaciones del ITCP, deberá establecer el alcance técnico de los términos de referencia para estimar el presupuesto del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión.

Artículo 20.-

Los Términos de Referencia, deben cumplir con los contenidos mínimos descritos en el presente Reglamento y ser compatible con lo establecido en la Norma del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS).

Artículo 21.-

En lo relacionado a la preparación del Documento Base de Contratación, este debe cumplir con lo establecido en las Normas SABS y debe estar acorde al Reglamento de Elaboración de Proyectos del sector.

La elaboración del DBC tiene que estar a cargo de un profesional con conocimiento necesario en la elaboración de documentos de contratación de bienes y servicios, para su posterior publicación en el SICOES.

Artículo 22.-

El Contenido Mínimo de los “Términos de Referencia”, es aplicable a las categorías mediano y menor.

## CAPITULO IV

## ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PRE INVERSIÓN

Artículo 23.- Definición

Es el estudio para proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, que permiten mejorar el capital humano en forma integral y sostenible, mediante inversiones en infraestructura, equipamiento y capacitación.

Artículo 24.- Socialización y acuerdos de la alternativa óptima

En el marco de la normativa del sector vigente, se deberá realizar una consulta pública, previa libre e informada que refleje la implementación del proyecto con la alternativa optima elegida que deberá ser firmada por las autoridades locales, comunales, representantes de organizaciones sociales existentes y relacionadas al proyecto, la documentación generada se presentara en ejemplar original fotocopias y medio magnético (escaneadas) como parte de los anexos del documento de EDTP.

Artículo 25.-

Sin perjuicio de los contenidos mínimos establecidos en el Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión, los documentos legales del Estudio deben estar respaldado por:

- Certificación suscrita por el Alcalde Municipal en relación al estado de situación por afectación en los derechos de usos y costumbres de fuentes de agua. La declaración debe estar respaldada con el acta de arreglo institucional suscrita entre el Gobierno Autónomo Municipal y los afectados en derechos de uso y costumbres.

- Compromiso social e institucional para la ejecución del proyecto. Suscrito por autoridades municipales, locales, representantes de organizaciones sociales, población beneficiaria de la localidad. (según corresponda).

- Certificación suscrita por el Alcalde Municipal, en relación a los derechos de propiedad de los predios en los que se implementará el proyecto. En aquellos casos en que se trate de propiedad comunitaria o particular, la certificación corresponderá también a la localidad o personas afectadas.

- Certificación suscrita por el Alcalde Municipal, en relación al estado de situación por afectación en los derechos de vía o pasos de servidumbre en las áreas que se implementará el proyecto. En aquellos casos en que se trate de propiedad comunitaria o particular, la certificación corresponderá también a la comunidad o personas afectadas.

- Compromiso suscrito por el Gobierno Autónomo Municipal, comprometiendo el aporte de contraparte al proyecto.

- Compromiso suscrito por la Comunidad Beneficiaria, comprometiendo el aporte local y compromisos para la organización y gestión del proyecto (según corresponda).

Artículo 26.- Metodología de Evaluación

Se tomará como base el “Reglamento Básico de Pre inversión, R. M. Nº 115”, del 12 de mayo del 2015 y se deberán aplicar las “Metodologías de Evaluación de proyectos de Inversión” Art 18 Cap. III, del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).

El mismos indica que para la aplicación de las metodologías e indicadores de evaluación en los estudios de pre inversión, según la tipología de proyectos establecida en el Art 18 del Reglamento Básico de Pre inversión, se deberá considerar el cuadro siguiente:

| Descripción | TIPO III: Proyectos de Desarrollo Social |
| --- | --- |
| Metodología de evaluación | Costo eficiencia |
| Indicador de evaluación | Indicador Costo eficiencia |
| Otras metodologías de evaluación | Análisis Multicriterio |

La evaluación del proyecto se deberá efectuar mediante el análisis costo/eficiencia siendo que el mismo ayudara a valorar si los objetivos del proyecto en términos de beneficiario alcanzan al mínimo costo.

Artículo 27.- Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.

El Análisis de Reducción de Riesgo (ARR) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) para el Estudio de Diseño Técnico de Preinversion, tiene como objetivos:

- Aportar insumos para responder al Artículo 10, Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para Proyectos de Desarrollo Social, Numeral 10, que indica: Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, del Reglamento Básico de Preinversión.

- Calificar el nivel de resiliencia física de cada uno de los componentes del proyecto, analizados frente a las principales amenazas identificadas mediante el MÓDULO I. Este nivel de resiliencia puede variar de acuerdo con las características físicas de cada componente, desde muy bajo hasta muy alto.

- Calificar el nivel de resiliencia funcional del proyecto, considerando las propiedades de cada componente y el grado de sensibilidad en condiciones de amenaza. De similar manera, este nivel de resiliencia será calificado en rangos que varían desde un nivel muy bajo a un nivel muy alto.

- Permite identificar los componentes con mayor nivel de riego y los más importantes para el funcionamiento de todo el sistema y ordenarlos según su prioridad. Por lo tanto, identifica a los componentes que requieran atención prioritaria para hacer resiliente el sistema.

Articulo 28.- Requisitos para la aplicación de la forma de contratación LLAVE EN MANO en proyectos de inversión pública.

La entidad ejecutora, en el marco del Decreto Supremo N° 181, podrá optar por realizar proyectos de inversión pública bajo la forma de contratación llave en mano, para lo cual, previamente, deberá contar con los siguientes informes:

- Informe de Condiciones Previas

Elaborado en los términos y condiciones del Capítulo II de este Reglamento.

- Informe de Justificación de conveniencia técnica

Este informe, aprobado por la máxima autoridad ejecutiva, deberá justificar la conveniencia técnica de optar por la forma de contratación llave en mano, describiendo con precisión los factores que respaldan esta decisión, tales como:

- Grado de complejidad técnica; expresado, entre otros, en términos de tamaño, requerimiento de habilidades, urgencia de resultados, variedad y dificultad de las operaciones del proyecto.

- Nivel de especialización del contratista; reflejado en los niveles de especialidad y experiencia requeridas de las empresas a ser contratadas.

- Oferta de proveedores especializados; que exprese el número limitado de proveedores para el diseño, la ejecución de la obra y la puesta en marcha, debido a la especialización de los bienes y/o servicios que generará el proyecto.

- Tecnología innovadora; indicando que la tecnología a utilizarse es de reciente implementación o última generación.

- Transferencia de tecnología y capacitación; señalando que se desarrollarán procesos de transferencia tecnológica, a través de actividades de capacitación, para períodos necesarios de operación y mantenimiento.

- Análisis de Ingeniería; el informe deberá contemplar los objetivos y un análisis de la ingeniería del proyecto, a nivel de prediseño, que permita determinar los costos referenciales de la inversión, así como, los requerimientos de los costos de operación y mantenimiento.

La máxima autoridad ejecutiva, asumirá la responsabilidad de la decisión de aplicar la forma de contratación llave en mano; así como del estudio de pre inversión de acuerdo al presente Reglamento.

Artículo 29.- Consideraciones para elaborar el EDTP

Para proceder con la elaboración del “Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión (EDTP)” es obligatorio que el mismo cuente con el “Informe Técnico de Condiciones Previas” aprobado por la MAE del Gobierno Autónomo Municipal y que las autoridades de las Entidades Territoriales Autónomas involucradas y/o el Nivel Central del Estado hubiesen aprobado su incorporación en los planes operativos y presupuestos correspondientes.

El Proyectista encargado de elaborar el “Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión”, deberá observar y aplicar las metodologías y contenidos diferenciados para las dos categorías: mediano y menor.

Asimismo, el Proyectista encargado de elaborar el “Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión”, debe recurrir a las Normas Técnicas de Diseño NB 688 o NB 689 y sus respectivos reglamentos según corresponda, el Reglamento Social de Desarrollo Comunitario (DESCOM), los lineamientos para Fortalecimiento Institucional y otros, así como la aplicación de otros Reglamentos y Guías de Diseño vigentes en el sector.

En Proyectos de Saneamiento, es obligatorio que se verifique que la cobertura de agua potable actual o proyectada en función de un proyecto paralelo sea superior al 80% tal que se garantice el arrastre hidráulico en los colectores, como condición previa para el diseño en el “Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión”.

Con base en el análisis realizado en el Informe técnico de Condiciones Previas para la identificación inicial de opciones técnicas para la prestación de los servicios y la selección de la opción inicial, el Proyectista deberá profundizar el análisis cualitativo y cuantitativo de ventajas, desventajas y riesgos de cada opción, deberá seleccionar la opción definitiva y volcar la información y su tratamiento en la Herramienta.

## CAPITULO V

## PRESENTACION DEL ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION

El presente Capítulo establece las características necesarias que deben tener los documentos generados por la realización del “Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión”, para su presentación física y digital.

Artículo 30.- Forma de presentación de las carpetas

- Las carpetas de los proyectos se presentarán en hojas formato carta, convenientemente anilladas y con tapas plásticas.

- La carátula deberá contener la información necesaria para identificar el programa como: instituciones involucradas (solicitante, responsable, de financiamiento y otros), nombre de las comunidades a ser beneficiadas, tipo de proyecto, ubicación de los proyectos, fechas de elaboración y presentación, número del volumen (si son varios), empresa o Profesionales proyectistas. Todas las hojas de la carpeta deberán estar numeradas.

- El texto de cada proyecto deberá ser concreto y conciso, debiéndose cumplir con los contenidos mínimos exigidos en el EDTP”.  Se utilizará un solo tipo de letra e interlineado sencillo.

- Es obligatorio que el consultor presente todos los trabajos realizados y documentos generados en un medio magnético de resguardo, en formatos de uso corriente y generalizado para su respectiva revisión. Todo estudio y cálculo hidráulico, análisis estructural y otros estudios que correspondan deberán tener la firma y sello del responsable.

- Todos los archivos mencionados deben necesariamente ser editables para posibles actualizaciones, ajustes o mejoras que se puedan realizar al estudio posteriormente.

Artículo 31.- Documentos legales a presentar

Los formatos para Documentos Legales exigidos en el Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión, deberán respetar los contenidos exigidos por el sector:

- Certificacion y acta de arreglo institucional suscrita por el Alcalde Municipal y terceros afectados en relación al estado de situación por afectación en los derechos de usos y costumbres de fuentes de agua.

- Compromiso social e institucional para la ejecución del proyecto, suscrito por autoridades, municipales, locales, representantes de organizaciones sociales, población beneficiaria y aprobación de las opciones técnicas a considerar en el Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión.

- Certificacion suscrita por el Alcalde Municipal, en relación a los derechos de propiedad de los predios en los que se implementará el proyecto, en casos en que se trate de propiedad comunitaria o particular, la certificación corresponderá también a la comunidad o personas afectadas.

- Compromiso de aporte local (mano de obra o materiales) de los beneficiarios del proyecto (según corresponda).

- Compromiso de Financiamiento de las Entidades Territoriales Autónomas y la Entidades del Nivel Central del Estado, en el marco de la concurrencia competencial establecidas en las normas vigentes.

- Compromiso de pago de tarifas de agua potable y/o saneamiento.

- Compromiso para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y/o alcantarillado sanitario.

Artículo 32.- Formato de presentación de Planos.

- El tamaño de los planos obedecerá a los formatos de la Serie A, de acuerdo a la Norma Boliviana NB 723001. El rótulo deberá colocarse en el extremo inferior derecho del plano y contendrá toda la información necesaria para identificar a éste: instituciones y/o programas involucrados, nombre del proyecto, ubicación del proyecto, título de referencia del plano, empresa y profesionales proyectistas, numeración y ordenación correlativa, fecha, escala, firmas y sellos. Los tamaños de los rótulos estarán en proporción al tamaño de los planos.

- Los planos de obras civiles deberán presentarse con vistas en planta, corte transversal y longitudinal, deberán incluir notas de las especificaciones técnicas y de las instalaciones, métodos de trabajo, material a usarse, equipos y toda aquella información que se considere de utilidad, para facilitar su ejecución. Se incluirán copias de los planos de diseños “tipo” adoptados, si corresponden.

- Los croquis de poblaciones se dibujarán indicando claramente: vías principales, ubicación de viviendas y otros de acuerdo a la simbología establecida en el sector de agua potable y saneamiento.

- Se presentarán los planos originales en papel de buena calidad y reproducible; las copias se doblarán de acuerdo las especificaciones de rótulos y formatos de planos aplicados en el sector.

Cada uno de los planos presentados deberán tener el nombre y la firma del responsable que los elaboro.

Artículo 33.- Cuadro de Tecnologías Alternativas para agua y saneamiento

Sin perjuicio de otras tecnologías alternativas que puedan ser incorporadas, las tecnologías alternativas más usadas y a emplear en la solución de agua y saneamiento en viviendas dispersas, son las siguientes:

| AGUA | SANEAMIENTO |
| --- | --- |
| CAPTACION - Perforación manual AYNI - Protección de vertientes - Captación de agua de lluvia en techos. - Aerobomba - Bomba de ariete - Bomba fotovoltaica - Bomba manual YAKU - Bomba manual AYNI - Bomba manual Wara - Bomba manual Rosario - Bomba manual EMASFLEXI - Torre hidroneumática TRATAMIENTO DEL AGUA - Filtración en múltiples etapas (FIME) - Filtro casero de arena - Tratamiento mediante aireación y filtros gruesos ascendentes en serie para remoción del Fe y Mn. - Desinfección mediante hipoclorador de goteo. - Tanque de almacenamiento V<5m3 DISTRIBUCION DEL AGUA MEDIANTE PILETAS PÚBLICAS Cuyos componentes serian: Protección de Vertiente, Tanque de Almacenamiento menor o igual a 5 m3 y piletas públicas. | BAÑOS Y LETRINAS - Letrina con sello hidráulico - Letrina de Pozo ciego - Baño seco ecológico - Otros DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS - Cámara o tanque séptico. - Pozos o Zanjas de Infiltración - Otros |

## CAPITULO VI

ANEXOS DEL REGLAMENTO

ANEXO 1.- Guía para la elaboración del “Informe Técnico de Condiciones Previas”.

ANEXO 2.- Contenido referencial de los Términos de Referencia para la elaboración del “Estudio Técnico de Diseño de Pre inversión”.

CATEGORIA MENORES

ANEXO 3.- Guía técnica para la elaboración del “Estudio Técnico de Diseño de Pre inversión” proyectos modulares de agua y saneamiento.

CATEGORIA MEDIANOS

ANEXO 4.- Guía técnica para la elaboración del “Estudio Técnico de Diseño de Pre inversión” sistemas de agua potable.

ANEXO 5.- Guía técnica para la elaboración del “Estudio Técnico de Diseño de Pre inversión” sistemas de alcantarillado sanitario.

Documentos anexos a las guías

# ANEXOS DEL REGLAMENTO

## ANEXO N°1

## GUIA PARA LA ELABORACION DEL

## INFORME TÉCNICO DE CONDICIONES PREVIAS

La guía está destinada a orientar la elaboración del “Informe Técnico de Condiciones Previas”, donde se  identifique factores que afectan o afectaran la viabilidad del proyecto y que deben ser considerados para el proceso de elaboración del Estudio.

(El técnico presentara el ITCP a la MAE bajo el siguiente formato)

A:

VIA:

DE:

FECHA:

REF:

(El presente informe deberá ser elaborado con base a información primaria y contemplar los siguientes aspectos)

## Justificación de la iniciativa del proyecto, en el marco de:

El técnico deberá justificar el planteamiento del proyecto bajo un marco de principios y derechos que van desde la CPE a Leyes y Políticas, considerar los siguientes puntos (los mismos deberán mantener la misma redacción):

## Los principios y derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, en relación al agua establece lo siguiente:

- Artículo 16.

I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.

- Artículo 20.

I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.

II.	Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

III.	El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley.

## Los lineamientos de la Agenda Patriótica 2025, la Ley N°300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y los Planes Sectoriales y Territoriales.

- El Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, en la gestión 2013, con el objetivo de llegar en 2025 a una Bolivia Digna y Soberana, presentó la Agenda Patriótica 2025 con 13 pilares, misma que se convierte en Ley Nacional Nº 650 el 15 de enero de 2015, la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025”, que contiene los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana”.

- La Agenda Patriótica 2025 en lo relacionado al sector, establece que:

Según PILAR 2 SOCIALIZACION Y UNIVERSACION DE LOS SERVICIOS BASICOS CON SOBERANIA PARA VIVIR BIEN.

- El 100 % de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

- La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, en el Titulo III – Bases y orientaciones del vivir a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, en el capítulo I (Bases y orientaciones), Art. 27 (Agua) indica las bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral en agua en los párrafos siguientes:

- Garantizar el derecho al agua para la vida, priorizando su uso, acceso y aprovechamiento como recurso estratégico en cantidad y calidad suficiente para satisfacer de forma integral e indistinta la conservación de los sistemas de vida, la satisfacción de las necesidades domésticas de las personas y los procesos productivos para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.

- Toda actividad industrial y extractiva, que implique el aprovechamiento del agua según corresponda, debe implementar, entre otros, dinámicas extractivas y de transformación adecuadas que incluyen plantas y/o procesos de tratamiento que minimicen los efectos de la contaminación, así como la regulación de la descarga de desechos tóxicos a las fuentes de agua. Los pequeños productores mineros, cooperativas mineras y empresas comunitarias, desarrollarán estas acciones conjuntamente con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- El agua en todos su ciclos hídricos y estados, superficiales y subterráneos, así como sus servicios, no podrán ser objeto de apropiaciones privadas ni ser mercantilizados. El acceso al agua estará sujeto a un régimen de licencia, registros y autorizaciones conforme a Ley del Agua específica.

- Regular, proteger y planificar el uso, acceso y aprovechamiento adecuado, racional y sustentable de los componentes hídricos, con participación social, estableciendo prioridades para el uso del agua potable para el consumo humano.

- Regular, monitorear y fiscalizar los parámetros y niveles de la calidad de agua.

- Promover el aprovechamiento y uso sustentable del agua para la producción de alimentos de acuerdo a las prioridades y potencialidades productivas de las diferentes zonas.

- Garantizar la conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral de las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras, priorizando el uso del agua para la vida.

- Promover el aprovechamiento de los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, considerados recursos estratégicos por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, para el desarrollo y la soberanía boliviana.

- Regular y desarrollar planes interinstitucionales de conservación y manejo sustentable de las cuencas hidrográficas, bajo parámetros y lineamientos emitidos por el nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, destinados a garantizar la soberanía con seguridad alimentaria y los servicios básicos y la conservación de los sistemas de vida, en el marco de las normas y procedimientos propios de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, conforme a Ley.

- Desarrollar planes de gestión integral de las aguas en beneficio del pueblo y resguardar de forma permanente las aguas fronterizas y transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica que contribuirá a la integración y salud de los pueblos.

- Adoptar, innovar y desarrollar prácticas y tecnologías para el uso eficiente, la captación, almacenamiento, reciclaje y tratamiento de agua.

- Desarrollar políticas para el cuidado y protección de las cabeceras de cuenca, fuentes de agua, reservorios y otras, que se encuentran afectados por el cambio climático, la ampliación de la frontera agrícola o los asentamientos humanos no planificados y otros.

- El aprovechamiento del agua para uso industrial estará sujeto a una regulación específica a ser determinada por la autoridad nacional competente, cuyos beneficios, cuando corresponda, serán invertidos en proyectos locales de desarrollo integral.

- El  Plan de Desarrollo Económico y Social  (PDES, 2016 – 2020) del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), establece que:

Según las bases del proceso de planificación, las Directrices del MPD, los lineamientos de la Agenda Patriótica 2025 y el Programa de Gobierno 2015 – 2020 deberán ser incorporadas en los respectivos PDES Quinquenales, de acuerdo a las características propias de cada sector y/o Entidad Territorial Autónoma. El pilar y meta que forma parte de la política sectorial y tiene relación con los servicios básicos, son:

PILAR 2: Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien.

- Meta 1:

AGUA POTABLE

- 95% de cobertura de agua potable en el área urbana.

- 80 % de cobertura de agua potable en el área rural.

SANEAMIENTO

- 70% de cobertura de alcantarillado sanitario en el área urbana

- 60% de cobertura de alcantarillado sanitario en el área rural

META DEL PROYECTO

Elegir si la meta a la cual apunta el proyecto es para el área urbana o rural:

- El proyecto de agua se encuentra en el área Urbana

- El proyecto de agua se encuentra en el área Rural

- El proyecto de saneamiento se encuentra en el área Urbana

- El proyecto de saneamiento se encuentra en el área Rural

- El Plan Territorial de Desarrollo  Integral (PTDI) del Municipio……..…………..(indicar el nombre del municipio al cual pertenece la comunidad) en el sector de agua potable y saneamiento apunta a los siguientes porcentajes de cobertura:

AGUA POTABLE

- …% de cobertura de agua potable en el área urbana.

- …% de cobertura de agua potable en el área rural.

SANEAMIENTO

- ……...% de cobertura de saneamiento en el área urbana

- ……..% de cobertura de saneamiento en el área rural

## Las competencias institucionales establecidas en la Constitución Política del estado y Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización.

De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 30 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene las siguientes competencias exclusivas:

Nivel central del Estado:

- Formular y aprobar el régimen y las políticas, planes y programas de servicios básicos del país; incluyendo dicho régimen el sistema de regulación y planificación del servicio, políticas y programas relativos a la inversión y la asistencia técnica.

- Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de alcantarillado sanitario con la participación de los otros niveles autonómicos, en el marco de las políticas de servicios básicos.

De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 9 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado y en el marco de la delegación de la facultad reglamentaria y/o ejecutiva de la competencia exclusiva del Numeral 30 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, se desarrollan las competencias de la siguiente manera:

Nivel central del Estado:

- Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario de manera concurrente con los otros niveles autonómicos, en el marco de las políticas de servicios básicos.

Gobiernos Autónomos Departamentales:

- Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente planes y proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario de manera concurrente y coordinada con el nivel central del Estado, los gobierno municipales e indígena originario campesinos que correspondan, pudiendo delegar su operación y mantenimiento a los operadores correspondientes, una vez concluidas las obras. Toda intervención del gobierno departamental debe coordinarse con el municipio o autonomía indígena originaria campesina beneficiaria.

Gobiernos Autónomos Municipales:

- Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, conforme a la Constitución Política del Estado, en el marco del régimen hídrico y de sus servicios, y las políticas establecidas por el nivel central del Estado.

- Elaborar, financiar y ejecutar  proyectos  de  agua  potable  en  el  marco  de  sus  competencias,  y  cuando  corresponda  de  manera  concurrente  y  coordinada  con  el  nivel  central  del  Estado  y  los  otros  niveles  autonómicos;  así  como  coadyuvar  en  la  asistencia  técnica  y  planificación.  Concluidos los proyectos podrán ser transferidos al operador del servicio.

- Proveer  los  servicios  de  agua  potable  y  alcantarillado sanitario a  través  de  entidades  públicas,    cooperativas,  comunitarias  o  mixtas  sin  fines  de  lucro  conforme  a  la  Constitución Política del Estado y en el marco de las políticas establecidas en el nivel central del Estado.

- Aprobar  las  tasas  de  los  servicios  públicos  de  agua  potable  y  alcantarillado sanitario,  cuando estos presten el servicio de forma directa.

Gobiernos indígena originario campesinos autónomos:

- Los  gobiernos  indígena  originario  campesinos,  en  el  ámbito  de  su  jurisdicción,  podrán ejecutar las competencias municipales.

## La priorización sectorial de la inversión publica

En función a la priorización de proyectos que pretende afrontar el GAM en la presente gestión, seleccionar el tipo de proyecto:

- Un nuevo sistema de agua potable.

- Un nuevo sistema de alcantarillado sanitario con PTAR

- Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable

- Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado

Sanitario con PTAR

- Soluciones familiares para agua

- Soluciones familiares para saneamiento.

- Agua potable y riego.

- Agua potable, riego y electricidad.

- Otros (explicar):…

## Idea del proyecto

Seleccionar las necesidades insatisfechas en la comunidad y que pueden ser resueltos con el proyecto.

- Fuentes de agua insuficientes

- Coberturas insuficientes en redes de agua potable

- Coberturas insuficientes en redes de alcantarillado sanitario

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales sin el tratamiento adecuado

- Viviendas dispersas sin soluciones familiares de agua segura

- Viviendas dispersas sin soluciones familiares de saneamiento

- Estudio hidrogeológico (agua subterránea)

- Calidad del agua en fuentes

- Otros(explicar) ……………………………………………………………………………..………………………

## Objetivos

    - Objetivo general

En función a las metas del Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES, 2016-2020), seleccionar el objetivo general al cual apunta el proyecto:

- Mejorar la calidad de vida mediante la dotación de

Agua Potable

- Ampliar la cobertura en agua potable

- Ampliar la cobertura en saneamiento

- A mejorar la calidad del agua.

- A mejorar la continuidad del servicio.

- A contribuir a mejorar la salud en los habitantes.

- Otros (describir)…………………………………………………………

    - Objetivos específicos

Seleccionar en función al tipo de proyecto que se desea encarar (agua potable o saneamiento) y al tipo de sistema (convencional o no convencional), los componentes que requieren ser ejecutados:

| SISTEMAS CONVENCIONALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AGUA POTABLE |  | ALCANTARILLADO SANITARIO |  |
| Obra de Toma |  | Acometidas |  |
| Aducción |  | Colectores |  |
| Planta Potabilizadora de Agua |  | Interceptores |  |
| Tanque de almacenamiento |  | Cámaras de Inspección |  |
| Conducción |  | Emisario |  |
| Red de Distribución |  | Estación de Bombeo |  |
| Conexiones |  | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales |  |
| OTROS SEGÚN CORRESPONDA (DESCRIBIR) |  |  |  |
| SISTEMAS NO CONVENCIONALES |  |  |  |
| AGUA |  | SANEAMIENTO |  |
| Protección de vertientes |  | Baño seco ecológico |  |
| Captación de agua de lluvia en techos. |  | Letrina con arrastre de agua |  |
| Perforación manual de Pozos |  | Letrina de pozo ciego |  |
| OTROS SEGÚN CORRESPONDA (DESCRIBIR) |  |  |  |

## Los beneficios

Están ligados al objetivo general, mencionar la situación actual de la comunidad o zona en temas de agua y/o saneamiento (sin proyecto) y posteriormente adonde se pretende llegar ejecutando el proyecto (con proyecto):

- Actualmente se tiene la cobertura en agua potable o saneamiento de (………%) con el proyecto se pretende mejorar la cobertura a (………%).

- Actualmente la calidad es ………………………… con el proyecto se pretende mejorar la calidad del agua.

- Actualmente se tiene la cantidad…………(l/seg) y continuidad ………………………(hrs/día) con el proyecto se pretende mejorar en …………………….l/s y ……………………………Hrs/día.

- Actualmente la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales tiene los siguientes parámetros de descarga……………………………… con el proyecto se pretende cumplir con los parámetros permisibles de descarga según la normativa.

- Otros (describir)…………………………………………………………

## Los beneficiarios

    - Total habitantes a ser beneficiados

Actualmente se tiene….habitantes con el servicio de…, con el proyecto se pretende beneficiar a……………….habitantes

    - Total número de familias a ser beneficiadas

Actualmente se tiene ……………….familias con el servicio de……………………….., con el proyecto se pretende beneficiar a ……………….familias.

    - Tipo de población

Señalar si las viviendas de la comunidad son concentradas, semidispersas y/o dispersa:

- Concentrada (distancia media entrecasas menor a 70 m).

- Semidispersa (distancia media entrecasas 70 a 150 m).

- Dispersa (distancia media entre casas, mayor a 150m).

Concentrada: ...........%		Semidispersa: ...........%		Dispersa: ...........%

## Localización

- Departamento……………………………………………………..

- Provincia…………………………………………………………….

- Municipio……………………………………………………………

- Comunidad…………………………………………………………

- Zona o Barrio………………………………………………………

(En el caso de los sistemas convencionales, aclarar si actualmente algún componente del sistema de agua potable o del sistema de alcantarillado sanitario está dentro del área geográfica de otro municipio)

## Alternativas básicas de solución

Plantear de manera referencial dos o tres alternativas básicas de solución en función al planteamiento de los objetivos específicos.

## Compromiso social

Se deberán proponer los compromisos sociales a ser presentados que viabilicen la ejecución del proyecto elaborado con las comunidades y/o actores involucrados. En caso de no poder ser generados, se deberá señalar con precisión los cursos a seguir.

Para ello se suscribirá actas de aprobación y conformidad, escritos y firmados por los BENEFICIARIOS y autoridades locales (INSTITUCIONALES Y SOCIALES), entre los compromisos a considerar:

- Compromiso del pago de tarifas de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

- Compromiso para la operación y mantenimiento

- Compromiso de contraparte de mano de obra

- Compromiso de contraparte de materiales

- Compromiso de cesión de terrenos para la implementación de obras constructivas del proyecto (principalmente emplazamiento de la PTAR).

- Otros que considere el técnico.

## Estado de situación legal del derecho propietario de los predios en los que se implementará el proyecto.

Se debe verificar la existencia y estado legal de terreno para la implementación de las diferentes infraestructuras que componen el sistema de agua potable y/o alcantarillado sanitario. Para terrenos saneados, el derecho propietario del predio tiene que estar NOTARIADO.

En caso de existir problemas legales, económicos o sociales, señalar con precisión los mismos y los cursos de acción a seguir, previo a la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.

## Estado de situación de la afectación de derechos de vía y de la gestión de acuerdos o convenios para la solución de posibles conflictos, (en caso de afectación a terceros).

  - Estado de situación de la afectación de derechos de vía

Verificar el estado de situación por afectación en los derechos de vía en las áreas donde se implementará el proyecto (Por ejemplo: terrenos donde pasaran tuberías de aducción, etc.)

En caso de existir problemas de orden legal, identificar las medidas requeridas, cumplidas y los cursos de acción a seguir. En caso de afectación a terceros, plantear las posibles soluciones.

  - Derechos de uso de la fuente de agua

Verificar e informar sobre el estado y situación por afectación en los derechos de usos y costumbres de fuentes de agua.

En caso de existir problemas de orden legal, económico o riesgo social, nombrar las medidas requeridas, cumplidas y los cursos de acción a seguir. En caso de afectación a terceros, plantear las posibles soluciones.

## Identificación de posibles impactos ambientales

Se deberá identificar los posibles impactos ambientales que podrían surgir en la realización del proyecto de agua o saneamiento a proponer.

## Identificación de posibles riesgos de desastres (en caso de existir factores de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, que afectarán directamente en el proyecto).

Implica el análisis de amenazas, vulnerabilidades, riesgos, escenarios climáticos o análisis tendenciales del clima que permita visibilizar el nivel de resiliencia del proyecto. Asimismo, fruto de este análisis se determinará las medidas de prevención y/o adaptación al cambio climático que harán más seguros y resilientes los proyectos de agua potable y saneamiento. Para el Informe Técnico de Condiciones Previas, se emplea la Planilla N°1, que es parte del Módulo N°1, la misma está compuesta de 4 partes:

    - Parte uno: AMENAZAS

    - Parte dos: VULNERABILIDAD E IMPACTO

    - Parte tres: CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO

    - Identificación de Riesgos

Los resultados que se obtendrán con la aplicación de esta planilla son:

- Insumos para la redacción del Informe Técnico de Condiciones Previas y para la elaboración de los Términos de Referencia del proyecto.

- Identificación de las principales amenazas que deben ser consideradas en la elaboración del proyecto y que podrían afectar el funcionamiento de los componentes del mismo.

- Análisis de la vulnerabilidad de los medios de vida en el área de influencia del proyecto y de los componentes del proyecto ante las amenazas determinadas.

- Análisis de las capacidades de afrontamiento de la población que convendría desarrollar en beneficio del proyecto.

- Identifica las potenciales afectaciones de los componentes del proyecto.

- Recomienda que capacidades se deben desarrollar en los beneficiarios del proyecto para hacer frente a las amenazas.

Se adjunta en Documentación de Anexos a las Guías (IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO) la planilla y el modulo correspondiente.

## Otros aspectos que se consideren necesarios

En función a las características y complejidad del proyecto, el técnico deberá mencionar aspectos (técnicos, económicos, sociales y ambientales) que considere necesario para ampliar las conclusiones y recomendaciones del ITCP y que ayuden a la elaboración de los Términos de Referencia.

Efectuar un diagnostico a la Entidad Prestadora (en el caso que exista), en el área técnica, financiera, administrativa, comercial y planificación.

Efectuar el llenado del formulario Multicriterio, el mismo deberá ser considerado en función al tipo de proyecto que desea afrontar (agua Potable y/o saneamiento): Anexo N°7 de las Guías

Efectuar un diagnostico a la comunidad o zona de emplazamiento del proyecto, utilizar el FORMULARIO N°1, el mismo se encuentra en anexos a las Guías.

En el caso que corresponda, efectuar un diagnostico a la EPSA utilizando el FORMULARIO N°5 que se encuentra en el ANEXO N° 2.

Por otro lado, en la identificación de posibles impactos sociales se deberá considerar posibles afectaciones que puedan generar vulnerabilidad económica y social a la población afectada del área del proyecto.

## Conclusiones y recomendaciones

## Conclusiones:

- En el caso que corresponda, nombrar los factores que afectaran la viabilidad del proyecto (terrenos, fuentes, temas sociales, etc).

- Resumir de manera concreta la información relevante a considerar para elaborar los TdRs (técnicos, sociales, ambientales y económicos).

- Se deberá informar sobre la forma de encarar el proyecto, es decir, si el proyecto será encarado como una categoría menor, mediano o mayor, por ejemplo:

Se trata de un proyecto de desarrollo social que será encarado como categoría (menores o medianos)……………………………mediante un proyecto……………………(convencional o no convencional de agua y/o saneamiento)

- Otras conclusiones que considere el técnico de acuerdo al diagnóstico.

## Recomendaciones:

- Recomendar las posibles soluciones para aquellos factores (saneamiento de terrenos, compromisos sociales, etc.) que podrían afectar la viabilidad del proyecto. Considerar que es importante resolver estos problemas antes de empezar con la etapa de pre inversión.

- Recomendar según la complejidad técnica (proyectos con categorías menores, medianos y mayores) el tipo de profesionales que deberían participar en la etapa de la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión.

- Recomendar el nombre del proyecto para elaborar los Términos de Referencia (Objetivo, actividad y nombre de la comunidad).

- Otros.

ANEXOS

# ANEXO N°2

# TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DEL

# ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PRE INVERSIÓN

# PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

## Antecedentes

Breve descripción de las políticas del Estado Plurinacional para el sector Agua Potable y Saneamiento y la priorización del proyecto en los planes sectoriales nacionales y de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), es decir:

El Párrafo I del Artículo 374 de la Constitución Política del Estado, establece que el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida y señala que es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua para todos sus habitantes.

El Capítulo II “Bolivia Digna” del Plan Nacional de Desarrollo - PND, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29272, de 12 de septiembre de 2007, tiene como propuesta de cambio lograr un incremento sustancial del acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en general.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua mediante el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB) tiene la misión de financiar y formular nuevos proyectos con sus estudios y diseños definitivos, de manera que cumplan con los criterios de elegibilidad y calidad, en beneficio de las familias de áreas rurales con población dispersa, semi dispersa, concentrada, así como áreas urbanas y periurbanas.

Mediante Resolución Ministerial N° 115 del 12 de mayo del 2015, el Ministerio de Planificación del Desarrollo aprueba el nuevo Reglamento Básico de Preinversión, estableciendo una única etapa de elaboración de estudios para la ejecución de proyecto de inversión pública, expresada en el “Estudio de Diseño Técnico de Preinversión”, que establece la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, institucional, medio ambiental, de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.

En ese entendido, mediante la elaboración del “Estudio de Diseño Técnico de Preinversión”, del proyecto “……………………………………………..”, se propone Mejorar el servicio de Agua Potable o el Saneamiento de la comunidad o zona ………………………………, pertenecientes al GAM de ……………………….., del Departamento de ………………………...

## Justificación

Se deberá describir la necesidad de atender una demanda mediante las soluciones posibles que contribuyan a satisfacer la provisión y prestación de los servicios de agua potable y/o saneamiento de la comunidad, barrio o zona.

Por otro lado, es importante hacer referencia al Plan de Desarrollo Integral que tiene cada municipio, en relación a temas de cobertura tanto en agua potable y saneamiento. (considerar lo propuesto en el ITCP)

## Localización del proyecto

- Departamento. ....................

- Provincia: ............................

- Cantón: ...............................

- Municipio: ...........................

- Comunidad: .......................

- Zona:…………………………..

- Barrio…………………………

## Ubicación física

Efectuar la ubicación geográfica mediante un mapa específico del lugar.

## Vías de acceso

Describir las diferentes vías de acceso que conectan a la comunidad a la zona o barrio con el GAM respectivo, podrán anexarse figuras/graficas de referenciacion.

## Objetivos de la Consultoría

## Objetivo General

Elaborar el Estudio Diseño Técnico de Preinversión, que permita contar con los documentos a diseño final del proyecto………………………………………………………………(red nueva de agua potable, red nueva de alcantarillado sanitario con PTAR, construcción de baños secos ecológicos, construcción de captación de agua de lluvia mediante techos, mejoramiento y ampliación sistema de agua potable, mejoramiento y ampliación sistema de alcantarillado sanitario con PTAR, etc) para la comunidad o zona …………………., elaborado bajo condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales, según las normativas y reglamentos vigentes del sector, que permitan un aprovechamiento y uso racional de los recursos hídricos, con fines de consumo humano (o mediante saneamiento en la evacuación de las excretas humanas).

## Objetivos Específicos

Considerar los siguientes objetivos específicos, dependiendo del sistema a adoptar (convencional o no convencional) en agua potable o saneamiento:

- Estudiar, plantear y elaborar el proyecto de ………………………(agua potable o saneamiento) definiendo los alcances y la factibilidad del mismo, bajo la normativa sectorial y el contenido mínimo que exige el Reglamento de Elaboración de Proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento.

- Realizar un levantamiento de información en campo, necesariamente a partir de la fuente primaria (encuesta directa con los beneficiarios) del proyecto. Por otro lado, considerar las recomendaciones en el “Informe Técnico de Condiciones Previas”.

- Elaborar los estudios necesarios para cumplir con las exigencias técnicas, económicas, ambientales y sociales del proyecto.

- Elaborar el Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático con el objetivo de plantear infraestructuras Resilientes.

- Describir y presentar las opciones de solución técnica, económica, social, ambiental y proponer la solución técnica ante la población mediante la socialización respectiva, para la aprobación final.

- Contar con un Plan de Sostenibilidad del Servicio, Fortalecimiento Institucional, Asistencia Técnica y estrategias de participación social mediante el DESCOM. (En relación al alcance del proyecto, población y cronograma)

- Realizar la evaluación económica costo/eficiencia, mediante los indicadores y parámetros propuestos por el sector.

- Presentación de la Licencia Ambiental. (Aclaración: No es requisito la presentación de la Licencia Ambiental D.S. No. 1641, julio 2013, para proyectos menores de agua y saneamiento).

- Otros a considerar según la complejidad técnica.

## Alcance, Actores Implicados y sus Responsabilidades

## Alcance del Estudio

La consultora deberá cubrir el alcance de trabajo descrito en los presentes Términos de Referencia con carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo ampliar y sustanciar cuando lo considere necesario, empero sin modificar el objetivo general del proyecto y priorizando además el tiempo de ejecución y la calidad del trabajo.

Elaborará el estudio utilizando el mejor criterio de tal forma que se traduzca en un estudio de condiciones técnicas y económicas óptimas, iniciativa que deberá plasmarse en el Alcance y Métodos de Trabajo de la Propuesta Técnica del Proponente.

Todo cálculo, aseveración, proyección o dato deberá estar justificado conceptual y analíticamente; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del Proponente sin el debido respaldo.

La consultora desarrollará el proyecto profundizando el diseño de la alternativa seleccionada para todos los componentes del proyecto (obras civiles, equipos, equipamiento, capacitación, asistencia técnica etc.) junto con los respectivos cómputos métricos, planos, presupuestos y especificaciones técnicas.

El desarrollo del estudio debe considerar talleres de socialización, de acuerdo a la etapa de los estudios, debiendo presentar documentación de respaldo en anexos como ser: actas de aceptación social del proyecto o de conformidad, documentos que respalden el derecho propietario de las áreas afectadas por el proyecto, convenios, acuerdos, registros de participantes en los eventos realizados, etc.

## Actores Implicados y sus Responsabilidades

La elaboración del “Estudio de Diseño Técnico de Preinversión”, deberá realizarse en un proceso participativo y de socialización entre el GAM, GAD, EPSAS, representantes de la comunidad y beneficiarios con la empresa consultora encargada de la realización de dicho estudio.

Los actores implicados

- Entidad Financiera: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

- Entidad Solicitante:  GAM, GAD, EPSA o comunidad

- Organización existente: (juntas vecinales y/o representantes de la comunidad).

- Supervisión (SENASBA, EMAGUA, UCP-PAAP, UCEP, FPS u otros)

- Institución Contratante: EMAGUA, FPS, GAM O GAD, UCP-PAAP, UCEP.

- Empresa consultora

- Otros que se considere.

Responsabilidades de los actores implicados

- Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Coadyuvar en la formulación e implementación de políticas, planes y normas para el desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios de agua potable y riego

Impulsar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos, así como gestionar financiamiento para la inversión destinados a ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento básico en todo el territorio nacional, particularmente en el área rural y en sectores de la población urbana y peri urbana de bajos ingresos, coordinando con las instancias correspondientes.

Coordinar con las diferentes instancias de la organización territorial del Estado, en el ámbito competencial exclusivo, compartido y concurrente, la elaboración e implementación y fiscalización de políticas planes programas y proyectos relativos al sector de saneamiento básico.

Promover y canalizar cooperación financiera a las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, con el fin de desarrollar políticas, planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico.

Gestionar a través del Despacho del Ministro de Medio Ambiente y Agua el financiamiento para el establecimiento de programas, proyectos de agua potable y saneamiento básico y riego.

- Gobierno Autónomo Municipal o Departamental

El Gobierno Autónomo Municipal o Departamental de …………………………………. tiene la responsabilidad de efectuar el seguimiento, fiscalización y brindar toda información necesaria a la Empresa Consultora para cumplir con los objetivos del proyecto.

- Entidad Prestadora de Servicios de Agua (EPSA)

Brindar toda la información necesaria (técnica, social, económica, ambiental) a la Empresa Consultora para cumplir con los objetivos del proyecto.

Efectuar un trabajo de seguimiento y coordinación en función a las actividades previstas en los términos de referencia.

Y otras actividades que se considere.

- Comunidad y/o organizaciones existentes

Durante la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión y a la conclusión del mismo, la comunidad o zona a ser beneficiada…………………………………… junto a sus representantes tendrá una participación activa significativa, donde exista participación de hombres y mujeres tomando en cuenta sus usos y costumbres, para la decisión correcta de la alternativa propuesta, tanto técnica, económica, social y de protección al medio ambiente.

- Empresa consultora

La consultora, a través de su representante legal asume la responsabilidad de cumplir con las actividades previstas en lo TdRs, en forma eficiente y profesional, dentro del plazo establecido contando con las facilidades logísticas necesarias, llámense equipo de computación, accesorios y otros.

La empresa consultora es responsable de los estudios realizados y deberá responder por el trabajo de la consultoría ejecutada. Tiene la obligación de acudir ante las instancias correspondientes para aclarar o atender cualquier requerimiento con respecto a la elaboración del estudio, esto hasta que se dé la aprobación del EDTP por parte del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

- Supervisor

La supervisión estará encargada de realizar el seguimiento a la empresa consultora, haciendo cumplir lo que indica los términos de referencia del proyecto específico.  Intervendrá según cronograma propuesto por la empresa consultora, en todas las actividades propuestas (reuniones de socialización, aclaración, revisión de documentos, etc). A requerimiento del GAM participara de reuniones de coordinación.

Emitirá informes parciales e informe final de conformidad y los pagos correspondientes al servicio de consultoría, cuando los mismos cumplan con las condiciones establecidas en el DBC, el contrato y la propuesta de la consultora.

Nota: En función a la presencia y participación de diferentes actores, el técnico deberá complementar con los mismos mencionando sus responsabilidades.

## Metodología Indicativa

Los Términos de Referencia suelen no incluir la metodología a emplear en la ejecución de la consultoría, siendo el consultor licitante quien elabora las propuestas en su oferta técnica.

En estos casos, la entidad contratante espera que el licitante presente como parte de su oferta la propuesta metodológica o que el consultor la desarrolle como parte de sus servicios.

Esta sección indicará esta circunstancia, de forma que los licitantes puedan presentar sus ofertas incluyendo el desarrollo de la metodología como parte de los trabajos a desarrollar.

A veces, los criterios de evaluación de las ofertas técnicas incluyen la pertinencia de los métodos propuestos, la innovación y solidez de la metodología propuesta como aspectos o criterios para calificar la metodología.

## Actividades a Realizar

La consultoría realizará un trabajo de coordinación, planificación y de organización con su personal clave y de apoyo (si corresponde), de forma tal que el Estudio de Diseño Técnico de Preinversion planteado sea concluido y aprobado completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y costos planteados en su Plan y Cronograma de Trabajo, el mismo que en todo momento deberá estar plenamente coordinado con la supervisión.

En base a su Propuesta Técnica (específicamente la Metodología y  Plan de Trabajo) presentado en su oferta, si corresponde y a solicitud de supervisión la consultoría presentará un Plan de Trabajo ajustado dentro de los diez (10) días calendario contabilizados a partir de la orden de proceder, con una descripción detallada de actividades para el desarrollo y entrega de cada uno de los productos propuestos, la propuesta metodológica para la ejecución de las actividades y el correspondiente cronograma.

Las actividades que desarrollará el Consultor, sin tener éstas de carácter limitativo, serán las que a continuación se indican:

- FASE I (DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL)

- Determinación del área de influencia del proyecto y la población objetivo

- Características físicas del área de influencia

- Condiciones socioeconómicas de los beneficiarios

- Evaluación del sistema de agua potable o alcantarillado EXISTENTE (si corresponde).

- Situación ambiental y de riesgo actual, así como adaptación al cambio climático

- Evaluación a la Entidad Prestadora de servicio de Agua Potable y Saneamiento (si existiera).

- Entre otras actividades, determinación de:

- Objetivos

- Tamaño del proyecto

- Localización del proyecto

- Otras que considere el técnico.

- FASE II (PROPUESTA DE ALTERNATIVAS Y SU SOCIALIZACIÓN)

Se describirán literalmente dos o más opciones de diseño, con la información obtenida en campo, indicando los posibles componentes del sistema, las mismas deberán ser viables, técnica, económicamente y socialmente, indicar ventajas y desventajas de cada una de ellas, respondiendo a la problemática planteada por la población y presentar a consideración de la misma, para ratificar o mejorar la opción técnica elegida.

Para cada opción elaborar un pre diseño, tanto para los casos de sistemas nuevos, mejoramientos y ampliaciones. Corroborar datos con las conclusiones y recomendaciones del ITCP.

Entre las actividades a considerar:

- Efectuar la evaluación económica (costo-eficiencia) y social por cada alternativa, proponiendo la solución técnica y económica más adecuada para la población beneficiada

- Para cada opción, se deberá incluir el resumen de los costos estimados de la infraestructura, desglosado por componentes.  Elaborar el análisis de riesgo y adaptación al cambio climático, con el objetivo de obtener una infraestructura resiliente.

- Asegurar que la alternativa propuesta, cumpla con toda la normativa sectorial (considerando un Plan de Intervención Social, Fortalecimiento Institucional, Asistencia Técnica de acuerdo a las particularidades del proyecto y área de implementación).

- Deberán explicar en forma clara las características de funcionamiento de cada opción presentada, sus ventajas y desventajas, su forma de operar y mantener para la sostenibilidad del servicio.

- En el caso de que corresponda, se deberá informar sobre los posibles costos de las tarifas (no definitivas), que estarán en función a las mejoras y ampliaciones que se efectuaran con el proyecto.

- Se realizará el análisis de los aspectos legales relacionados con la alternativa elegida: la propiedad de los futuros activos del Proyecto, la documentación de derecho propietario de los terrenos en el área de implementación de las obras, derechos de usos y costumbres de fuentes de agua, etc.

- Se suscribirá actas de aprobación y compromiso social escrito,  firmados por la población beneficiaria y autoridades municipales, locales, entre las que se consideran:

- Compromiso para conexiones de instalaciones internas ( especialmente en proyectos de alcantarillado sanitario)

- Compromiso del pago de tarifas

- Compromiso para la operación y mantenimiento

- En el caso de que corresponda, para la adopción de la tecnología de una planta

- potabilizadora de agua o una planta de tratamiento de aguas residuales, considerar si los usuarios están en condiciones de operarla y mantenerla, de manera que sea sostenible en el tiempo.

- Aceptación de la opción tecnológica de diseño elegida para la PTAR.

- FASE III (ESTUDIOS NECESARIOS)

Elaborar los estudios técnicos necesarios en función a las recomendaciones efectuadas en el Informe Técnico de Condiciones Previas y la complejidad técnica del proyecto. Entre los estudios a considerar:

- Estudios Topográficos

- Estudios Hidrológicos e Hidrogeológicos

- Estudios Geológicos

- Efectuar estudio de análisis de agua (en laboratorios acreditados) cuya toma de muestra deberá ser realizado por personal especializado, la determinación de los parámetros físico-químicos, bacteriológicos de caracterización del agua potable, son esenciales para el control de la calidad y permiten garantizar la salud pública. La actividad de muestreo y las frecuencias de control, deben ser confiables y representativas, siendo una de las etapas más importantes dentro del proceso de control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.

- Otros que se consideren necesarios

- FASE IV (INGENIERIA DEL PROYECTO – DISEÑO DE COMPONENTES)

Los diseños de los componentes de los sistemas convencionales y no convencionales de agua potable y saneamiento deberán estar acordes a lo especificado en la NB 689, 688 y 512. En lo que son sistemas no convencionales considerar la Guía Técnica de Diseño y Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento con tecnología Alternativa.

Calculo Hidráulico

Se indicarán los métodos y las fórmulas utilizadas, adjuntando esquemas y planillas de cálculo hidráulico de la aducción, impulsión y/o conducción; red de distribución; que deberá contener información de: longitud, diámetro y material de las tuberías, caudales, presiones dinámica y estática, cotas de terreno, cotas piezométricas, presiones disponibles, velocidades máximas y mínimas, y pérdidas de carga y otra de acuerdo a cada proyecto y a la Norma NB 689 y sus Reglamentos. Las planillas de cálculo se adjuntaran en Anexos.

Se recomienda, que en proyectos de ampliación de sistemas de agua potable, deberá efectuarse la modelación hidráulica conjunta de la red existente y la futura ampliación. Las mismas servirán para analizar el comportamiento en temas de caudales, presiones, velocidades y entre otras la posibilidad de sectorizar redes.

Calculo estructural

En correspondencia a cada elemento estructural importante del proyecto, se deberán incluir los análisis y cálculos respectivos. Para hormigón armado emplear la normativa vigente, adjuntar en anexo los resultados.

Se adjuntará en Anexos, la correspondiente memoria de cálculo estructural. De utilizarse planos de diseños tipo, no será necesario realizar el respectivo cálculo estructural. Se recomienda elaborar un cuadro resumen de los momentos y cortantes de la estructura analizada, de tal forma que sirva de verificación para la determinación del diámetro de acero a utilizar, como también su cuantía mínima.

Se presentarán volúmenes y planillas de los cómputos métricos por componentes del sistema. En casos en los que se requiera, adjuntar croquis para el cálculo de los cómputos métricos.

En temas de Planos:

Se presentarán en los Anexos, como mínimo, los siguientes planos:

- Planos topográficos planimétricos, con las curvas de nivel y ubicación de todos los componentes del sistema y las viviendas. Perfil longitudinal para sistemas de alcantarillados etc.

- Planos de detalle, según el tipo de proyecto.

- Plano de detalles constructivos, instalaciones, planillas y especificaciones de materiales de construcción por componentes (hormigones, hierros, tipos de tuberías y accesorios, etc.).

- Planos estructurales.

- Planos complementarios de equipos e instalaciones especiales (eléctricas y/o mecánicas), detalles de tuberías y accesorios (sistema de agua potable y/o sistema de alcantarillado sanitario).

- Planos con relación a los proyectos modulares (si corresponde).

- Cada plano propuesto debe tener la firma de quien lo elabora.

- Los planos de detalles constructivos deberán estar en formato A, es decir, para el dibujo de Planos Generales o de escalas mayores, utilizar los formatos A0 y A1 y para planos de detalle, croquis etc utilizar los formatos A2, A3 y A4. Dependerá del criterio del proyectista y los componentes del proyecto que se desea mostrar.

Mejoramiento y Ampliación de PTAR:

En caso de la existencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se deberá realizar los análisis de agua siguientes para su evaluación: Levantamiento de 2 muestras simples, una al ingreso de la PTAR y la final a la salida de la PTAR, los parámetros mínimos a ser evaluados serán: DBO5, DQO, Solidos Totales, Solidos Suspendidos Totales, Solidos Disueltos Totales, PH y coliformes totales.

Análisis de la calidad de agua del cuerpo receptor, para los parámetros DBO5, DQO y coliformes totales, para la clasificación a la categoría que pertenece (Ley 1333). Debera verificar si existen poblaciones aguas debajo de la PTAR.

En el caso específico de lagunas de estabilización, la evaluación deberá contener adicionalmente: Levantamiento de una batimetría para determinar la altura de lodos y cálculo de retención en el caso de lagunas de estabilización.

Por otro lado:

Se presentará el presupuesto de infraestructura por componentes y actividades, en relación directa con los cómputos métricos. Se incluirán listados de insumos de materiales importados y nacionales, presupuesto de mano de obra calificada y no calificada, de los equipos requeridos, etc.  En el caso de que corresponda, se deberá tomar en cuenta indefectiblemente, los costos adicionales debido al análisis de la gestión de riesgos, análisis del Cambio climático.

De acuerdo al diseño final, se presentará un Pliego de Especificaciones Técnicas (generales y/o especiales), elaborado para cada uno de los ítems componentes del proyecto: obras complementarias, equipos y accesorios especiales.

Realizar la Gestión de la Licencia Ambiental.

En correspondencia al proceso de gestión ambiental y de acuerdo a lo señalado por el “Reglamento de Prevención y Control Ambiental”, de la ley No. 1333 del Medio Ambiente.

Implementación del componente DESCOM

Para la implementación del componente social (DESCOM) en los proyectos de agua y saneamiento se deberá tener en cuenta su alcance, cronograma de implementación de obras, población beneficiaria y área de intervención.

Las actividades a implementarse se basaran en el Reglamento Social de Desarrollo Comunitario para el sector de Agua Potable y Saneamiento DESCOM, priorizándolas en función a los resultados que se quieren alcanzar.

Entre los resultados a presentarse como parte del EDTP se consideran:

- Implementación del diagnóstico poblacional y levantamiento de la línea base.

- La realización de la consulta pública, previa libre e informada que presenta la conformidad de la implementación del proyecto con la opción técnica elegida, respaldada por los medios de verificación correspondientes (actas, registros de asistencia, etc.)

- El compromiso del pago de una tarifa estimada por el servicio de AºPº y/o AºSº según corresponda, como uno de los componentes para garantizar la sostenibilidad del sistema implementado, con respaldos correspondientes.

- Compromiso de cumplimiento de contraparte comunal por parte de la poblacion beneficiaria según corresponda al proyecto.

- Identificación de beneficiarios del servicio mediante nómina y mapeo de ubicación.

- Plan de intervención para las fases de inversión, post inversión y post proyecto con la aplicación de metodologías y técnicas acordes a la poblacion meta identificada con enfoque de género-generacional.

- Procesos de desarrollo de capacidades diseñados para coadyuvar en la sostenibilidad del proyecto implementado

- Plan comunicacional que incluya procesos de información  y sensibilización

- Medidas de mitigación social propuestas en función de las afectaciones identificadas en el área como efecto de la implementación de las obras constructivas del proyecto.

- Identificación de TIOCs presentes en el área de implementación del proyecto (si corresponde)

- Presupuesto asignado al componente en función a las actividades, cronograma, poblacion y características del proyecto.

- Cronograma de implementación del componente DESCOM

- Requerimiento de profesionales para la etapa de implementación.

Se considerara además la implementación del FI (Fortalecimiento Institucional) en forma integral por el ejecutor DESCOM o con la participación de otros profesionales, según las características de la EPSA responsable de la provisión del servicio, el plan de FI será el resultado del diagnóstico realizado al prestador del servicio, pudiendo este ser focalizado o integral, con presupuesto asignado para su implementación, cronograma y perfil de profesionales requeridos.

Determinación de los costos de Inversión

Determinación de los costos de Inversión, Comprende los costos de todos los componentes del proyecto como la construcción de las obras civiles, del diseño de ingeniería de procesos, costos ambientales, de indemnizaciones, supervisión y fiscalización del proyecto.

NOTA: Tomar en cuenta que las actividades propuestas es referencial, la propuesta real de actividades estará en función al objetivo y alcance de la consultoría y por otro lado al contenido mínimo del EDTP según el Reglamento de Elaboración de Proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento

- FASE V (ENTREGA DEL  PRODUCTO)

Finalmente esta última fase esta direccionado a la entrega del documento final Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión  “…………………………………………………………………….”(Nombre del proyecto)

## Productos e Informes a Entregar

Se deberá plantear la modalidad de presentación de informes, ya sea por cada fase realizada o actividades específicas todo en función al plazo de ejecución de la consultoría. Entre la metodología a considerar:

Plan de Trabajo

Plan de Trabajo ajustado a los ……………. días calendario de la orden de proceder, en la misma planteará cronogramas, metodologías y las actividades que cada profesional a su cargo realizará.

## Producto N°1 FASE I (DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL)

Primer Informe, a los………….días calendario de suscrito el contrato, presentara un primer informe sobre las actividades realizadas y mencionadas en la FASE I al supervisor.

## Producto N°2 FASE II (PROPUESTA DE ALTERNATIVAS Y SU SOCIALIZACIÓN)

Segundo Informe, a los…………… días calendario de suscrito el contrato, presentara un segundo informe referido a las actividades mencionadas en la FASE II al supervisor.

## Producto N°3 FASE III (ESTUDIOS NECESARIOS)

Tercer Informe, a los……… días calendario de suscrito el contrato, presentara un tercer informe referido a las actividades  mencionadas en la FASE IIII al supervisor.

## Producto N°4 FASE IV (INGENIERIA DEL PROYECTO – DISEÑO DE COMPONENTES)

Cuarto Informe, a los………….días calendario de suscrito el contrato, presentara un cuarto informe sobre las actividades realizadas y mencionadas en la FASE IV al supervisor.

## FASE V (ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL)

Quinto Informe e informe final, a los…………. días  calendario de suscrito el contrato, presentara el producto final de la consultoría.

Nota.- Todos los informes de avance, informes especiales e informe final deberán ser entregados al Supervisor. El supervisor en un plazo no mayor a...…………días hábiles aceptara o rechazara el informe entregado, verificando su contenido de acuerdo al cronograma de presentación de Informes, en caso de rechazo se contabilizara la multa por día de retraso estipulado en el contrato. Pasadas los cuatro días de la recepción, se dará por aceptado el informe presentado.

Por ultimo:

Con carácter obligatorio y previo al pago del producto final, el o la Consultora deberá realizar la exposición de dichos productos ante la entidad contratante.

El contenido y alcance de cada fase propuesta debe estar en concordancia con el contenido y alcance del EDTP ya sea para un sistema convencional o no convencional.

## Supervisión, seguimiento y coordinación

La supervisión y seguimiento a la consultoría estará a cargo de un técnico de la ………………………, con quien  deberá establecer un marco de coordinación permanente en aspectos referentes a la ejecución de la consultoría, información, metodología, presentación y aprobación de los informes correspondientes, y otra información complementaria o adicional requerida.

## Plazo de Realización del Estudio

La duración de la consultoría corresponderá al tiempo utilizado para la presentación de los productos, por lo tanto el tiempo ofertado por el proponente será evaluado en la propuesta técnica y el mismo no deberá exceder del plazo referencial.

El plazo referencial para la presentación de servicios es de…………………..... días calendario.

## Personal Clave

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes profesionales:

| PERSONAL CLAVE | REQUISITOS (seguir recomendaciones realizadas en el ITCP sobre el tipo de profesionales a contratar). La información siguiente es referencial. |
| --- | --- |
| Gerente de Proyecto ( si corresponde, agregar o anular) | Licenciado(a) en Ingeniería Civil. Con Registro en la SIB No. R.N.I Experiencia General mínima de (……..) años computables a partir de la emisión del título en provisión nacional Experiencia Específica mínima acumulada de (…) años en: Dirección de obras, Supervisión, Coordinador de proyectos Fiscalización, Seguimiento, Evaluación, Planificación de Proyectos, Gerencia o Dirección en servicios de consultoría de proyectos correspondientes a obras civiles relacionados al sector agua potable y saneamiento. |
| Especialista Sanitario | Licenciado(a) Ingeniero Civil: Con Registro en la SIB No. R.N.I. Experiencia General mínima de (……….)años computables a partir de la emisión del título en provisión nacional Experiencia Específica mínima acumulada de (…….) años en: Dirección de obras, Supervisión, Coordinador de proyectos Fiscalización, Seguimiento, Evaluación, Planificación de Proyectos, Gerencia o Dirección en servicios de consultoría de proyectos correspondientes a obras civiles, Fortalecimiento Institucional, relacionados al sector agua potable y saneamiento. |
| Un Especialista en Estructuras | Licenciado(a) en Ingeniería Civil. Experiencia General mínima de (…………..) años computables a partir de la emisión del título en provisión nacional. Experiencia Especifica mínima de (………) año como Especialista en diseño de estructuras de Hormigón Armado. En Construcción, Dirección, Supervisión y/o Fiscalización de obras civiles o participación en estudios a diseño final, en proyectos relacionados al sector. |
| Un Especialista en Geología y Geotecnia. | Licenciado(a) en Ingeniería Geológica. Experiencia General mínima de (………) años computables a partir de la emisión del título en provisión nacional. Experiencia Específica mínima de (………) años como especialista en estudios de Geología o Geotecnia para relacionados al sector. |
| Especialista en Desarrollo Social y Comunitario | Licenciado(a) Trabajo Social, Sociólogo o Antropólogo. Experiencia General mínima de (……..) años computables a partir de la emisión del título en provisión nacional. Experiencia Especifica mínima de (………) año en Diseño y/o Implementación de Programas de Desarrollo Comunitario en proyectos de Agua Potable o Saneamiento. |
| Especialista en Medio Ambiente | Licenciado(a) en Ingeniería Ambiental. Experiencia General mínima de (……..) años computables a partir de la emisión del título en provisión nacional. Experiencia Especifica mínima de (………) año en elaboración de Fichas Ambientales en proyectos de Agua Potable o Saneamiento. |
| Especialista en Economía | Licenciado(a) Economía. Experiencia General mínima de (……..) años computables a partir de la emisión del título en provisión nacional. Experiencia Especifica mínima de (………) año en elaboración de evaluación económica, metodologías de evaluación costo/eficiencia, análisis de sensibilidad en proyectos de Agua Potable y Saneamiento. |

## Presupuesto referencial del estudio y forma de pago

El precio referencial para la realización de la consultoría es de Bs. .......... (Numeral) (.............literal). El pago de los impuestos de ley es responsabilidad exclusiva del Consultor debiendo presentar factura al Contratante.

La modalidad de pago será mediante desembolsos parciales y corresponderá al siguiente detalle:

- El primer pago, a favor del/la Consultor/a por Producto, será del …. % del costo total de la Consultoría, a la presentación del primer producto con el visto bueno y la aprobación de supervisión.

- El segundo pago, a favor del/la Consultor/a por Producto, del ….% del costo total de la Consultoría, a la entrega del segundo producto con el visto bueno y la aprobación de supervisión.

- El tercer  pago, a favor del/la Consultor/a por Producto, del ….% del costo total de la Consultoría, a la entrega del tercer producto o producto final con el visto bueno y la aprobación de supervisión más una presentación realizada al GAM de Concepción.

## Propuesta técnica y económica

La consultora contratada debe presentar una propuesta técnica y económica, el cual deberá responder a los Términos de Referencia detallados en esta sección y contemplar como mínimo, los siguientes aspectos:

- Antecedentes y justificación.

- Objetivos.

- Metodología y Plan de Trabajo de trabajo a desarrollar para garantizar el cumplimiento de objetivo general, los objetivos específicos y alcanzar los productos esperados.

- Resultados Esperados.

- Propuesta Económica

- Cronograma de trabajo.

La propuesta técnica será altamente valorada solicitándose que la misma plantee alternativas novedosas que sean probadas en experiencias exitosas.

ANEXOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

# CATEGORIA MENORES

# ANEXO N°3

# GUIA TECNICA

# ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN

# PROYECTOS MODULARES DE AGUA Y SANEAMIENTO

El Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para proyectos menores, está enfocado específicamente a la elaboración de proyectos modulares en agua segura* y saneamiento, los mismos deberán contener el análisis y descripción de las opciones tecnológicas y los elementos complementarios, como ser planos tipos, cómputos métricos, presupuestos, acuerdos con los usuarios y otros orientados a la Fase de la Inversión.

*Agua segura: Es agua natural que, sin entrar dentro de los rangos de potabilidad establecidos en la Norma NB 512, es apta para el consumo humano. (Reglamento Técnico de Diseño de Agua Potable para poblaciones menores a 5 000 habitantes diciembre 1999 - Ministerio de Vivienda y servicios Básicos).

Se debe desarrollar en forma concreta e incluirá mínimamente los siguientes aspectos:

# RESUMEN EJECUTIVO

## Nombre del Proyecto

Mencionar el nombre del proyecto que fue definido en la elaboración del mismo.

## Instituciones Involucradas

- Institución solicitante:

- Organización existente:

- Otros que corresponda:

## Ubicación Física del Proyecto

- Departamento:

- Provincia:

- Municipio:

- Comunidad o zona:

## Datos Demográficos

- Población a ser beneficiada con el proyecto (Hab):

- Total número de familias a ser beneficiadas:

- Cobertura meta en agua potable con relación al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) del GAM en el área rural

- La cobertura que se tiene con el proyecto:

## Ingeniería del Proyecto (solución técnica a ser aplicada)

De manera general realizar una descripción de los componentes de la alternativa elegida.

## Datos Financieros

- Costo Total de la Infraestructura: 					Bs.	 $us.	 %

- Supervisión de Obras 						Bs.	 $us.	 %

- Desarrollo Comunitario (DESCOM)					Bs.	 $us.	 %

- Supervisión DESCOM 						Bs.	 $us.	 %

- Otros aportes (si corresponde): 					Bs. 	 $us. 	 %

Costo Total 								Bs.	 $us.	 %

Tipo de Cambio: (correspondiente a la fecha de elaboración del proyecto)

La supervisión corresponde al contratante

## Tiempo de Ejecución del Proyecto (meses):

# CAPITULO N° 1

# DIAGNOSTICO E INFORMACION GENERAL

## Diagnóstico de la situación actual

    - Determinación del área de influencia del proyecto

- Localización del proyecto

- Departamento

- Provincia

- Municipio

- Localidad, Comunidad, barrio, zona, distrito

- Coordenadas

Ilustrar con un mapa departamental, en el que se resaltará la provincia, municipio y se ubicará las localidades beneficiadas.

- Tamaño del Proyecto

Se mencionara el número de familias beneficiadas con tecnologías alternativas de agua y/o saneamiento en el área de influencia del proyecto.

    - Características físicas del área de influencia

- Clima

Se especificara el clima (cálido, templado frio); las temperaturas (media, mínima, máxima) aproximadas; la precipitación pluvial media anual y periodos de lluvia; vientos predominantes y su velocidad aproximada.

La fuente puede provenir de los boletines emitidos de SENAMHI, referido a la estación meteorológica más cercana. Para datos de velocidades de viento, si así requiera con mayor precisión, podrá obtener también de la Transportadora de Electricidad S.A. TDE (www.tde.com.bo).

- Altitud

Se señalara la altitud promedio del área del proyecto en cota absoluta (m.s.n.m.)

- Relieve Topográfico

Se describirá el relieve topográfico en el área del proyecto, (plano, con pendiente, montañoso), señalando además sus accidentes principales, etc.

- Vías de acceso

Indicar medios de transporte y distancia a la capital de la sección municipal, capital de departamento, localidades de importancia, presentar un croquis de acceso vial.

    - Aspectos demográficos, determinación de la población objetivo

- Total habitantes a ser beneficiados con el proyecto

Población a ser beneficiada con el proyecto, se indicara el número de habitantes permanentes que serán beneficiadas con el proyecto.(Establecer a través de un censo o muestreo censal técnicamente justificado)

- Total número de familias

Determinar el número de familias permanentes a ser beneficiadas con el proyecto.

- Tipo de población

Especificar si la población es semidispersa o dispersa, en base a la distancia media entre viviendas.

Para tal efecto se asumirá el siguiente criterio:

- Semidispersa, si la distancia media entre viviendas es 70 a 150 m.

- Dispersa, si la distancia media entre viviendas es mayor a 150 m

- Estabilidad poblacional

En el caso que corresponda, se indicaran aspectos de emigración / inmigración, estacionales o permanentes que afecten al número de habitantes de crecimiento poblacional.

    - Condiciones socioeconómicas de los beneficiarios

- Características Socio Culturales

Se indicaran los idiomas que se hablan y el nivel de educación; se describirán brevemente y concreto las costumbres (hábitos de higiene, festividades, épocas de siembra y cosecha), productos principales de producción o actividades y los roles de hombres y mujeres (trabajo, atención del hogar, manejo del agua) que tengan relación con el proyecto.

- Situación económica

Se describirá las actividades económicas de la familia o la forma de obtener ingresos monetarios, cuál es su ingreso anual aproximado.

- Educación

Se describirán el nivel de escolaridad, número de alumnos y profesores, centros educativos existentes en la misma y otros cercanos al área en la localidad, indicar si tiene servicio de agua y saneamiento y la forma como acceden, indicar si es adecuado, deficiente o no existe.

- Salud

Se describirá la existencia de centro de salud, indicar si tiene servicio de agua, saneamiento y la forma de como acceden a los mismos, indicar si es adecuado, deficiente o no tiene.

- Vivienda

Se señalarán las características constructivas (material predominante, etc.) y el número actual de viviendas habitadas consideradas en el proyecto.

- Otros servicios

- Energía eléctrica: Si se dispone en la comunidad energía eléctrica, monofásica trifásica o fotovoltaica.

- Transporte

- Telecomunicaciones

- Otros

- Organizaciones existentes en la comunidad

Describir la organización existente en la comunidad (Sindicato Agrario, Junta escolar, club de madres Instituciones cooperantes ONGs, etc.)

- Disponibilidad de mano de obra calificada y materiales de construcción

Se describirá la existencia o disponibilidad de la mano de obra calificada y materiales de construcción local, de potencial utilización en la construcción (arena, grava, piedra, ladrillo, madera, cascote de ladrillo, etc.), distancias aproximadas a las fuentes de acopio y sus costos unitarios referenciales. (Precisar centros de acopio de material no local más cercanos y sus costos unitarios referenciales).

Para la elaboración del diagnóstico comunitario poblacional se recomienda emplear el ANEXO N° 10 del Reglamento Social DESCOM, adaptándolo al contexto de implementación del proyecto

## Situación ambiental y de riesgo actual, así como adaptación al cambio climático

Se deberá emitir un criterio técnico respecto a:

- Al escenario de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, situación actual y expectativas para la situación futura.

- A las vulnerabilidades actuales debido a riesgos naturales, salud, ambientales, institucionales, operativos y sociales.

- Otros que considere el técnico

## Objetivos generales y específicos

    - Objetivo General

Elaborar el Estudio Diseño Técnico de Pre inversión, que permita contar con los documentos a diseño final del proyecto……………………………………………………………….realizado bajo condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales, según las normativas y reglamentos vigentes del sector, que permitan un aprovechamiento y uso racional de los recursos hídricos, con fines de consumo humano (o mediante saneamiento en la disposición sanitaria de las excretas humanas).

    - Objetivo (s) Especifico (s)

De manera referencial entre los que se podrían considerar como objetivos específicos, están los siguientes:

- Estudiar, plantear y elaborar el proyecto de ………………………(agua o saneamiento) definiendo los alcances y la factibilidad del mismo, bajo la normativa sectorial y el contenido mínimo que exige el Reglamento de Elaboración de Proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento.

- Realizar un levantamiento de información en campo, necesariamente a partir de la fuente primaria (encuesta directa con los beneficiarios). Por otro lado, se deberá considerar las recomendaciones efectuadas en el “Informe Técnico de Condiciones Previas”.

- En el caso de que corresponda, elaborar el Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático con el objetivo de plantear infraestructuras Resilientes.

- Describir y presentar las opciones de solución técnica, económica, social y ambiental, proponer la solución técnica adecuada ante la población mediante la socialización respectiva, para la aprobación final.

- Otros a considerar según la magnitud técnica.

# CAPITULO N° 2

# ALTERNATIVAS TECNICAS DE SOLUCION

## Opciones técnicas

Se describirán literalmente  dos o más opciones de solución en prediseño (aplicar como base  la  “Guía Técnica de Diseño y Ejecución de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento con Tecnologías Alternativas – MMAyA, 2010”), con la información obtenida en campo,  indicando las posibles soluciones familiares de abastecimiento de agua segura o disposición sanitaria de excretas, las mismas deberán ser viables, técnica, económicamente y socialmente, respondiendo a la problemática planteada por la comunidad.

    - Pre diseño

Para cada opción técnica elaborar un prediseño (diseño tipo con dimensiones y materiales adecuadas al lugar), como referencia y guía aplicar la Guía Técnica de Diseño y Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento con Tecnologías Alternativas:

| AGUA | SANEAMIENTO |
| --- | --- |
| CAPTACION - Perforación manual AYNI - Protección de vertientes - Captación de agua de lluvia en techos. - Aerobomba - Bomba de ariete - Bomba fotovoltaica - Bomba manual YAKU - Bomba manual AYNI - Bomba manual Wara - Bomba manual Rosario - Bomba manual EMASFLEXI - Torre hidroneumática - Otros. DISTRIBUCION DEL AGUA MEDIANTE PILETAS PÚBLICAS Cuyos componentes serian: Protección de Vertiente, Tanque de Almacenamiento menor o igual a 5 m3 y piletas públicas. | - Letrina con sello hidráulico - Letrina de pozo ciego - Baño seco ecológico - Otros DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS - Cámara o tanque séptico. - Pozos o Zanjas de Infiltración - Otros. |

Pudiendo existir varias soluciones en la misma zona, de acuerdo a las condiciones geomorfológicas y recursos hídricos disponibles.

Presentar un croquis ilustrativo con sus componentes, indicar ventajas y desventajas de cada una de las opciones técnicas.

    - Estimación de costos de la infraestructura

Para cada opción técnica propuesta, se deberá incluir los costos estimados de la infraestructura.

    - Socialización y Elección de la Opción Técnica Elegida

Si corresponde se presentaran una o más opciones técnicas considerables como viables para solucionar la problemática de agua o saneamiento requerida por la población, misma que será validada en una consulta pública con la participación de autoridades municipales, locales, representantes de organizaciones sociales y familias beneficiarias, la opción elegida deberá ser viable  técnica, económica, social y ambientalmente tomando en cuenta enfoque de género, generacional además de usos y costumbres de los beneficiarios.

    - Actas de compromisos

Se suscribirá un acta de aprobación respecto a la aceptación de la opción de la solución técnica elegida y compromisos suscritos por cada familia beneficiaria, manifestando además el compromiso para el uso y mantenimiento de la solución familiar, aporte de materiales locales, mano de obra no calificada y económica si corresponde refrendada por autoridades locales.

En anexo presentar la lista de los beneficiarios (con residencia permanente) con nombres, apellidos de la jefa o jefe de familia, indicando su C.I. y firma (agregar ubicación GPD y teléfono de contacto), identificados en el proyecto (se excluyen predios vacíos y familias que no permanezcan en la comunidad por lo menos seis meses).

Adjuntar en Anexo cualquier otra documentación pertinente. La indicada documentación deberá estar suscrita antes de la conclusión del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión, y será presentada en un original, copias y formato digital (escaneados)

Considerar formatos de actas en ANEXO N° 3 DOCUMENTOS LEGALES

# CAPITULO N° 3

# ESTUDIOS BASICOS

## Estudios básicos de ingeniería

    - Estudios Técnicos Previos.

En función al tipo de proyecto (agua segura o saneamiento), describir la siguiente información:

- Evaluación de las fuentes de agua

Realizar una evaluación de las posibles fuentes de agua cercanas a la vivienda, considerar los siguientes casos:

- En caso de vertientes para uso familiar y/o compartido, realizar los aforos de caudales, en época de estiaje histórico y actual, indicando fecha y caudal aforado.

- Aguas subterráneas, indicar los niveles freáticos más representativos en pozos excavados o pozos perforados existentes, estos deberán realizarse en época de estiaje indefectiblemente, indicando la cercanía a las viviendas.

- En caso que no cuente con fuentes de agua descritas, se deberá obtener información de las precipitaciones pluviales de los boletines emitidos por SENAMHI, referido a la estación meteorológica más cercana a la comunidad indefectiblemente, para la captación de aguas de lluvia mediante techos.

- Calidad del agua

De la(s), fuente(s) elegidas se deberán realizar los análisis físico – químico y bacteriológico de las aguas de acuerdo a los análisis básicos, recomendables para la caracterización de las fuentes de agua  NB 689, Anexo B Tabla 1 y los valores límites de la NB 512.

Presentar los análisis físicos - químico y bacteriológico de las aguas, en los siguientes rangos:

- Para pozos familiares, hasta 50 familias, 2 muestra de agua representativa

- •	Para pozos familiares, de 51 a 100 familias, 3 muestras de agua representativas

- •	Para pozos familiares, más de 101 familias, 4 muestras de agua representativas

- •	Para sistema muy pequeño, 1 muestra según NB 689

El proyectista deberá interpretar las mismas y dará solución sobre el tipo de tratamiento a ser implementado, si corresponde o desechar la fuente de agua.

Si en la zona del proyecto existiera alguna evidencia de actividad minera, agrícola intensiva con pesticidas o industrial, el proyectista deberá realizar los estudios complementarios necesarios sobre la calidad el agua “metales pesados, pesticidas etc, considerar la NB 512.

- Evaluación de condiciones del lugar para un buen saneamiento

Para determinar el tipo adecuado de disposición sanitaria de excretas, se debe obtener la siguiente información:

- Nivel freático en época de lluvia.

- Disponibilidad de agua suficiente durante el año.

- Tipo de terreno arcilloso o granular

- Terreno rocoso

- Terreno inundable

En base a esta información se determina el tipo de saneamiento, considerar lo siguiente:

- Letrina de pozo ciego

- El nivel freático debe ser profundo en época de lluvia, es decir seco, no rocoso ni inundable.

- Letrina de sello hidráulico

- Se debe contar con la disponibilidad de agua durante todos los años.

- El terreno no debe ser rocoso ni inundable.

- Baño seco ecológico

- Aplicable a cualquier tipo de terreno.

    - Evaluación de impacto ambiental, en el marco de lo establecido en la Ley N°1333 	y sus Reglamentos

Todas las Actividades Obras y Proyectos (AOP`s), en Agua y Saneamiento para poblaciones menores a 2 000 habitantes, en área rural no requieren la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental - EIA, (Decreto Supremo No. 1641 de fecha 10 julio 2013), excepto los proyectos de alcantarillado sanitario.

El Representante Legal de la (AOP`s), deberá solicitar ante la Autoridad Ambiental Competente (AAC), la emisión del Certificado de Dispensación, mediante nota adjuntando a la misma, información que tendrá carácter de Declaración Jurada que deberá contener lo siguiente:

- Nombre de la AOP

- Documento de acreditación del Representante Legal

- Ubicación política (municipio, provincia y departamento) y ubicación geográfica (en UTM y/o grados sexagesimales)

- Objetivos de la AOP

- Características técnicas y actividades de la AOP

- Cronograma de ejecución y costo de la AOP

- Justificación respecto a las limitaciones y restricciones

- Mapa de ubicación de la AOP

- Copia de planos constructivos si corresponde

Nota aclaratoria: Para el llenado de la información, no requiere la firma de un profesional con Registro en RENCA.

# CAPITULO N° 4

# INGENIERIA DEL PROYECTO

## Ingeniería del proyecto

    - Diseño de componentes

- Parámetros básicos de diseño (solución técnica a ser aplicada)

Presentar los cálculos que se requieran, para eso tomar como referencia la Guía Técnica de diseño y Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento con Tecnologías Alternativas.

Si existiese soluciones mixtas de abastecimiento familiar y sistemas muy pequeños de abastecimiento de agua (grupo pequeño de familias) y se cuenta con una dotación mínima de 30 L/hab/día, se deberá realizar los diseños, en conformidad de la NB 689.

- Trabajos topográficos

En proyectos de soluciones familiares, no serán necesarios levantamientos topográficos, siendo suficiente un croquis de ubicación de las viviendas de las familias beneficiadas, con nombres y apellidos de la jefa o jefe de familia, ubicación geo referenciado.

En caso de sistemas muy pequeñas puede realizarse el levantamiento con GPS, situando las viviendas, con nombres y apellidos de la jefa o jefe de familia.

- Cómputos métricos

Se adjuntaran en Anexos los cómputos métricos en correspondencia a cada ítem del proyecto modular.

- Análisis de precios Unitarios

Los precios unitarios estarán señalados en el presupuesto correspondiente, considerando haberes del equipo de profesionales, pasajes, viáticos, materiales audiovisuales, insumos, beneficios sociales, utilidades y pago de impuestos. Adjuntar en Anexos en forma escrita y formato digital.

- Planos Tipo constructivos

Se presentaran como mínimo los siguientes planos

- Planos en detalle de los componentes

- Plano de detalle constructivos

- Plano del croquis

- Otros que corresponda

Los planos de detalles constructivos deberán estar en formato A, es decir, para el dibujo de Planos Generales o de escalas mayores, utilizar los formatos A0 y A1 y para planos de detalle, croquis etc utilizar los formatos A2, A3 y A4. Dependerá del criterio del proyectista y los componentes del proyecto que se desea mostrar. El Proyectista deberá sellar y firmar en la memoria y en el carimbo de todos los planos.

Se recomienda revisar el ANEXO N°6 ROTULOS Y FORMATOS DE PLANOS.

    - Presupuesto de Ingeniería (Infraestructura)

Se presentará el presupuesto infraestructura del proyecto modular ya sea agua o saneamiento. En el caso que corresponda, se deberá sumar los costos emergentes del Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.

    - Cronograma

Se presentará el cronograma de ejecución de obras mediante un diagrama de barras u otro método, indicando la ruta crítica para la ejecución de las tecnologías alternativas de agua o saneamiento.

    - Especificaciones técnicas

De acuerdo al diseño final, se presentara un Pliego de Especificaciones, elaborado para cada uno de los ítems componentes del proyecto, adjuntar en forma digital e impreso.

En caso de ítems de construcción no contemplados en el documento señalado en el párrafo anterior, deberá presentarse las especificaciones técnicas correspondientes en Anexos.

    - Plan de Operación y mantenimiento

Elaborar un plan de manejo y mantenimiento de los proyectos modulares a implementarse que pueda ser de fácil compresión de las familias beneficiarias para su aplicación.

# CAPITULO N° 5

# DESARROLLO COMUNITARIO

Todo proyecto deberá presentar un Plan de Desarrollo Comunitario DESCOM, adecuado a la magnitud y complejidad del proyecto a ser implementado y responder a la realidad del contexto local, con el objetivo de lograr la sostenibilidad de los servicios de agua potable familiares.

El Plan deberá responder a las interrogantes: ¿qué hacer?, ¿para qué?, ¿cómo hacerlo?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿quiénes lo harán?, convocando a los actores del área del proyecto.

Las metas del DESCOM, se verificarán mediante productos, medibles, alcanzables y definidos en el tiempo, tanto en las fases de inversión, post inversión y post proyecto*, principalmente, considerando los aspectos sociales y culturales de la población, bajo el enfoque de un análisis crítico y de reflexión.

*Post proyecto: Después de la entrega definitiva de la obra

El DESCOM incluirá mínimamente los siguientes aspectos:

## Implementación del DESCOM

En el marco de usos y costumbres además del enfoque de género-generacional se propondrán las metodologías de capacitación basadas en el desarrollo de capacidades de las familias beneficiarias para la operación y mantenimiento de las soluciones familiares instaladas, por las características de la población (semi-dispersa y dispersa) el ejecutor DESCOM deberá realizar capacitaciones individuales con las familias beneficiarias en el idioma practicado en el área, estas actividades suponen la permanencia del personal social  y dedicación exclusiva al proyecto durante su implementación para sentar las bases de la sostenibilidad.

## Requerimientos

Se deberán especificar los recursos humanos, financieros, equipamiento y materiales educativos requeridos para la implementación del Desarrollo Comunitario, que garanticen el logro de objetivos planteados.

## Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto.

Los procesos de capacitación a realizarse serán coordinados y con la participación de los técnicos, para el desarrollo de las capacitaciones y elaboración de material educativo se podrán tomar como base el Manual de Capacitación para Tecnologías Alternativas en Agua y Saneamiento, Guía Nº 8 DESCOM (Desarrollo Comunitario en Saneamiento Ecológico) Guías RUDIS del BID para agua y saneamiento y otros materiales generados en el sector con experiencias exitosas.

## Precios Unitarios

Los precios unitarios estarán señalados en el presupuesto correspondiente, considerando haberes del equipo de profesionales, pasajes, viáticos, materiales audiovisuales, insumos, beneficios sociales, utilidades y pago de impuestos. Adjuntar en Anexos en forma escrita y formato digital.

## Presupuesto DESCOM y Cronograma

Se presentara el presupuesto requerido para la ejecución del Desarrollo Comunitario, en correspondencia con el tamaño particularidades del proyecto, dispersión de la poblacion, y requerimientos Se presentara además el cronograma de ejecución de DESCOM por productos, desglosados y por fases.

# CAPITULO N° 6

# PRESUPUESTO DEL PROYECTO

## Determinación de los Costos de Inversión.

Se establecerá el Presupuesto General del Proyecto, como la suma de los presupuestos parciales de los rubros siguientes:

- Costo Total de la Infraestructura: 				Bs.	 $us.	 %

- Supervisión de Obras 						Bs.	 $us.	 %

- Desarrollo Comunitario (DESCOM)				Bs.	 $us.	 %

- Supervisión DESCOM 						Bs.	 $us.	 %

- Otros aportes (si corresponde): 					Bs. 	 $us. 	 %

Costo Total 							Bs.	 $us.	 %

Tipo de Cambio: (correspondiente a la fecha de elaboración del proyecto)

## Estructura de financiamiento por componente

Se incluirá así mismo, el presupuesto por fuente de financiamiento, que mínimamente podrá contener la información siguiente:

| Fuentes de Financiamiento | Monto en Bs. | Monto en $us | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiamiento Externo Donación y/o crédito |  |  |  |
| Subsidio del Estado (si corresponde) |  |  |  |
| Aporte del GAM |  |  |  |
| Aporte del GAD |  |  |  |
| Aporte de la Comunidad |  |  |  |
| Aporte de la EPSA |  |  |  |
| Otros aportes |  |  |  |
| Costo Total |  |  |  |

## Metodología de Evaluación (costo-eficiencia)

El análisis costo eficiencia representa el costo promedio por unidad de beneficio de una alternativa. Permite valorar si los objetivos del proyecto en términos de beneficiarios se alcanzan al mínimo costo.

El indicador costo eficiencia, se deberá el siguiente indicador:

- Costo total de Inversión presupuestado (infraestructura)/ Unidad Descriptiva (Beneficiario)

CE= (Costo de la inversión)/ (Unidad descriptiva)= Bs⁄(Unid.)

El proyecto es viable cuando los valores obtenidos de los parámetros costo eficiencia se encuentre dentro el intervalo establecido por el Órgano Rector del SEIF-D. Cuando no se cuente con estos parámetros primará el costo mínimo.

## Cronograma de ejecución (infraestructura mas DESCOM) y un cronograma físico financiero

Se presentará un cronograma de ejecución conjunto de la infraestructura y de la implementación del DESCOM y al mismo tiempo un cronograma físico financiero.

## Conclusiones y recomendaciones

Entre las conclusiones a considerar por el proyectista y siendo no limitativas están las siguientes:

- Indicar el nombre del proyecto, que deberá estar compuesto por tres elementos:

- La acción a efectuarse (construcción, mejoramiento, etc.)

- El objeto o motivo de la acción (Sistemas de agua potable, pozos poco profundos con bombas manuales, captaciones de agua lluvia, etc.)

- Nombre de la localidad.

- Mencionar el número de beneficiarios y familias que el proyecto pretende abarcar.

- Mencionar la opción técnica elegida desde el punto de vista técnica, económica, ambiental y de adaptabilidad al cambio climático.

- Describir las acciones a tomar en cuenta para tener una infraestructura resiliente.

- En el caso que corresponda, describir de manera general las acciones a tomar para la sostenibilidad del servicio.

Entre las recomendaciones:

- Recomendar remitir el proyecto al VAPSB para su gestión de financiamiento, acompañada de la nota de solicitud firmado por la MAE del GAM.

- Otros que considere el consultor.

Anexos

Se incluirá como Anexos del Proyecto, la siguiente información y documentación, en el orden de la secuencia de la memoria descriptiva.

- Resumen del relevamiento de la población,

- Análisis de agua

- Cómputos métricos

- Precios unitarios

- Presupuesto detallado

- Especificaciones técnicas

- Actas de conformidad a la presentación del proyecto

- Compromisos escritos firmados por las familias en forma individual, responsabilidad de operar y mantener la solución familiar de agua potable, (nombre, ubicación, u otros datos que identifiquen al usuario).

- Planos

- Estrategias de Intervención Social y de Comunicación

- Otros que el proyectista considere necesarios

La presentación de la carpeta y planos del proyecto, obedecerá a lo dispuesto en el ANEXO N° 4 DOCUMENTACION A CONSIDERAR PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO.

# CATEGORIA MEDIANOS

# ANEXO N°4

# GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION

# DEL

# ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN

# SISTEMAS DE AGUA POTABLE

El Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) deberá contener el análisis, descripción de las opciones de diseño y el desarrollo de la opción elegida con sus respectivos cálculos de ingeniería según “Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Agua Potable NB 689” y los elementos complementarios como ser planos, precios unitarios, cómputos métricos, presupuestos, acuerdos con los usuarios y otros orientados a la elaboración del EDTP.

Se debe desarrollar en forma concreta e incluirá mínimamente los siguientes aspectos:

# RESUMEN EJECUTIVO

## Nombre del Proyecto

Mencionar el nombre del proyecto que fue definido en la elaboración del mismo.

## Instituciones Involucradas

- Institución solicitante.

- Organización existente.

- Otros que corresponda.

## Tipo de proyecto

Determinar si el proyecto es Nuevo de Mejoramiento o Ampliación.

## Ubicación Física del Proyecto

- Departamento:

- Provincia:

- Municipio:

- Comunidad o zona:

## Datos Demográficos

- Población actual.

- Población a ser beneficiada con el proyecto (Hab).

- Total número de familias.

- Cobertura meta en agua potable con relación al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) del GAM en el área urbana

- La cobertura que se tendrá con el proyecto.

## Ingeniería del Proyecto

- Tipo de sistema (gravedad, bombeo, mixto):

- Nombrar los componentes del sistema:

- Indicar el número de conexiones domiciliarias:

## Estudios Básicos

Describir o nombrar los estudios efectuados en la elaboración del proyecto:

- Técnicos

- Socioeconómicos

- Ambientales

## Metodología de Evaluación

Describir de manera concreta la evaluación efectuada al proyecto:

- Costo - Eficiencia

- Socioeconómica

- Financiera-Privada

- Análisis de Sensibilidad

## Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (AR y ACC)

Nombrar cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades a los que estarán sometidos los componentes del sistema (también indicar que componentes sufren las amenazas). Finalmente, indicar en función al análisis realizado cuales son las acciones que se tomaran para que la infraestructura sea resiliente.

## Datos Financieros

- Costo Total de la Infraestructura (en el caso

que corresponda sumar los costos de ARD y ACC): 			Bs.	 $us.	 %

- Supervisión de Obras 						Bs.	 $us.	 %

- Desarrollo Comunitario (DESCOM)					Bs.	 $us.	 %

- Supervisión DESCOM 						Bs.	 $us.	 %

- Otros aportes (si corresponde): 					Bs. 	 $us. 	 %

Costo Total 								Bs.	 $us.	 %

Tipo de Cambio: (correspondiente a la fecha de elaboración del proyecto)

## Tiempo de Ejecución del Proyecto (meses):

# CAPITULO N° 1

# DIAGNOSTICO E INFORMACION GENERAL

## Diagnóstico de la situación actual

    - Determinación del área de influencia del proyecto

- Localización del proyecto

- Departamento

- Provincia

- Municipio

- Comunidad, barrio, zona, distrito

Ilustrar con un mapa departamental, en el que se resaltará la provincia, municipio y se ubicará la comunidad o zona a ser beneficiada.

    - Características físicas del área de influencia del proyecto

- Clima

Se especificara el clima imperante (cálido, templado frio); las temperaturas (media, mínima, máxima) aproximadas; la precipitación pluvial media anual y periodos de lluvia; vientos predominantes y su velocidad aproximada.

Los datos deben provenir en lo posible de fuentes fidedignas (SENAMHI, etc.). Para datos de velocidades de viento, si así requiera con mayor precisión, podrá obtener de la Transportadora de Electricidad S.A. TDE (www.tde.com.bo).

- Altitud

Se señalara la altitud promedio del área del proyecto en cota absoluta (m.s.n.m.)

- Relieve Topográfico

Se describirá el relieve topográfico en el área del proyecto, (plano, con pendiente, montañoso), señalando además sus accidentes principales, etc.

- Vías de acceso

Se describirán las principales vías de acceso a la zona de ubicación del proyecto, detallando sus características (tipos de vías), épocas de transitabilidad, distancias (en Km.) y tiempo de recorrido aproximado a la capital del departamento, de la provincia, del municipio o a centros poblados de importancia, indicando las distancias del recorrido en horas. Se adjuntará en Anexos, el croquis de acceso vial correspondiente. Indicar las condiciones de accesibilidad (empedrado, asfalto o tierra).

    - Condiciones socioeconómicas de los beneficiarios

- Características Socio Culturales

Se indicaran los idiomas que se hablan y el nivel de educación; se describirán brevemente y concreto las costumbres (hábitos de higiene, festividades, épocas de siembra y cosecha), productos principales de producción o actividades y los roles de hombres y mujeres (trabajo, atención del hogar, manejo del agua) que tengan relación con el proyecto.

- Situación Económica

Descripción del potencial económico de la zona, actividades productivas principales; artesanales, comerciales, industria y otros, según sexo. Por otro lado, se determinará el ingreso familiar de la población considerada en el proyecto, por recolección de información primaria, a través de una encuesta estructurada.

- Educación

Se describirán el nivel de escolaridad, número de alumnos y profesores, centros educativos existentes en la misma y otros cercanos al área de la comunidad e informar si tiene servicio de agua y saneamiento y la forma como acceden, verificar si es adecuado, deficiente o no tiene.

- Salud

Se describirá la existencia de centro de salud e informar si tiene el servicio de agua y saneamiento y la forma como acceden, verificar si es adecuado, deficiente o no tiene.

- Vivienda

Se señalarán las características constructivas y el número total de viviendas habitadas consideradas en el área del proyecto.

- Servicios Básicos

- Agua Potable: Se describirán en forma general la(s), forma(s), de abastecimiento de agua potable actual, por red de distribución, piletas públicas, pozos artesianos, vertientes, rio, quebrada, etc. En el caso de existir un sistema de agua potable la evaluación se efectuara mediante el inciso i)

- Saneamiento: Se describirán en forma general las formas actuales de disposición de las excretas humanas, mediante un sistema de alcantarillado sanitario, soluciones familiares u otro.

- Residuos sólidos: Se describirá las formas de disponer los mismos.

- Otros servicios

- Energía eléctrica: Si se dispone en la comunidad energía eléctrica monofásica o trifásica.

- Transporte

- Telecomunicaciones

- Otros

Indicar si la organización en la comunidad o la zona del proyecto es mediante un: Sindicato Agrario, Junta Escolar, Club de Madres, Instituciones Cooperantes, ONGs, etc.

- Disponibilidad de mano de obra calificada y materiales de construcción

Descripción y disponibilidad de la mano de obra calificada y no calificada con sus correspondientes costos. Descripción de los materiales de construcción local, de potencial utilización en la construcción (arena, grava, piedra, ladrillo, madera, cascote de ladrillo, etc.), distancias aproximadas a las fuentes de acopio y sus costos unitarios referenciales.

Para la elaboración del diagnóstico comunitario poblacional se recomienda emplear el ANEXO N° 10 del Reglamento Social DESCOM.

- Evaluación del sistema de agua potable EXISTENTE.

Se efectuara un diagnóstico de las condiciones de funcionamiento y el estado actual de la infraestructura.

Los componentes a ser evaluados:

- Tipo y antigüedad del sistema.

- Obras de captación (la evaluación será verificando antigüedad y las características de la infraestructura de la obra de toma, condiciones de funcionamiento, información de los caudales de captación históricos, la capacidad de abastecimiento al crecimiento del consumo esperado con la implementación del proyecto)

- Aducción.

- Estaciones de bombeo.

- Impulsión.

- Planta Potabilizadora (se informara sobre la tecnología de tratamiento adoptado, tipo y características de la planta).

- Macro medición.

- Almacenamiento (ubicación de tanques, referencia de niveles o cotas respecto a la red de distribución, a las fuentes, cárcamo de bombeo, determinación del área o población de servicio de cada tanque de almacenamiento, etc.)

- Redes de distribución (se deberá informar sobre el estado de la red de distribución clasificado por sectores, áreas, o por zonas de ampliaciones anteriores, antigüedad, consideraciones de diseño y de flujo de caudales,  tuberías  matrices).

- Porcentaje de cobertura actual.

- Conexiones domiciliarias con y sin micro medición.

- La existencia de estructuras especiales, como sistemas eléctricos, hidráulicos, otros será enunciado describiendo su forma de funcionamiento, requerimiento de personal especializado, otros detalles.

- Pérdidas de agua en el sistema existente (detectar las fugas de agua en la obra de toma, aducción, tanques de almacenamiento, redes de distribución evaluar el agua no contabilizada a través de la macro medición y micro medición. El cálculo  será comparando con el consumo total de la población, la  dotación per cápita y/o según NB 689)

- Calidad del agua de consumo humano (se presentarán los resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos de las fuentes aguas, planta de potabilización, a la salida del tanque de almacenamiento y en la red de distribución (información que se obtiene de la EPSA) y comparando los valores resultantes de los análisis con lo establecido en la Norma Boliviana NB 512, el consultor deberá emitir criterio al respecto).

- Se efectuará la descripción de los tipos de suelos predominantes en el área del proyecto, la existencia de fallas geológicas, zonas de deslizamiento u otras características.

Del estudio realizado, se debe tener conclusiones y recomendaciones relativas al funcionamiento en global del sistema, las posibilidades de permitir la ampliación de áreas de cobertura con las estructuras existentes.

    - Situación ambiental y de riesgo actual, así como adaptación al cambio climático

Los estudios ambientales pueden estar referidos a:

- Evaluación de impacto ambiental, analizando los posibles efectos en el ambiente, la salud y economía, causados por un proyecto nuevo de agua potable o la ampliación en sus diferentes componentes; así como las medidas de mitigación.

- Control de la calidad ambiental, analizando las condiciones ambientales originadas por un proyecto existente y/o en funcionamiento.

Por otro lado emitir un criterio técnico respecto a:

- Al escenario de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, situación actual y expectativas para la situación futura.

- A las vulnerabilidades actuales debido a riesgos naturales, salud, ambientales, institucionales, operativos y sociales.

- Identificar posibles afectaciones a la zona debidas al cambio climático (afectación por la reducción de glaciares, incremento de temperatura, incremento/decremento en precipitación, sequías, e intensificación de eventos climáticos extremos).

- Otros que considere el técnico.

    - Aspectos demográficos, determinación de la población objetivo

- Población actual y población a ser beneficiada (tamaño de la población)

- Población Actual, indicar el número actual de los habitantes de la comunidad, desagregado por sexo, por edad y el número de familias residentes en el área del servicio.

Esta información podrá ser obtenida del último Censo Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE). En caso de no contarse con esta información para el área del servicio, se deberá establecer la información a través de un censo o muestreo censal técnicamente justificado (información primaria).

- Población a ser beneficiada con el proyecto, indicar el número de habitantes que se beneficiarán directamente con la ejecución del proyecto, la misma debe ser obtenida mediante un muestreo censal o información proporcionada por la EPSA o la comunidad.

- Población flotante

Referida a la población ocasional que significa un aumento notable y distinto a la población estable, la cual debe ser cuantificada considerando la frecuencia.

- Estabilidad poblacional

Si corresponde, se debe establecer claramente el porcentaje de habitantes permanentes en la comunidad y los otros aspectos como emigración/inmigración, estacional o permanente, que afecten al número de habitantes e índice de crecimiento poblacional.

- Índice de Crecimiento

Se señalara el valor a utilizarse, aclarando si corresponde la información obtenida de Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al índice general del Municipio o asumido por el proyectista que en este caso se deberá justificar el valor adoptado.

Para el relevamiento de población considerar la utilización del Formulario N°4 que se encuentra en el ANEXO N° 2 de las guías

## Objetivos generales y específicos

    - Objetivo general

Elaborar el Estudio Diseño Técnico de Preinversión, que permita contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de  la población a través ……………………………………….elaborado bajo condiciones técnicas, sociales, económicas y ambientales, según las normativas y reglamentos vigentes del sector.

    - Objetivo Especifico

De manera referencial entre los que se podrían considerar como objetivos específicos, están los siguientes:

- Estudiar, plantear y elaborar el proyecto de agua potable definiendo los alcances y la factibilidad del mismo, bajo la normativa sectorial y el contenido mínimo que exige el Reglamento de Elaboración de Proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento.

- Realizar un levantamiento de información en campo, necesariamente a partir de la fuente primaria (encuesta directa con los beneficiarios). Por otro lado, considerar las recomendaciones en el “Informe Técnico de Condiciones Previas”.

- Elaborar los estudios básicos necesarios para cumplir con las exigencias técnicas, económicas, ambientales y sociales.

- Elaborar el Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático con el objetivo de plantear Infraestructuras Resilientes (si corresponde).

- Describir y presentar las opciones de solución técnica, económica, social, ambiental y proponer la solución técnica adecuada ante la población mediante la socialización respectiva, para la aprobación final.

- Contar con un Plan de Sostenibilidad del Servicio, Fortalecimiento Institucional y estrategias de participación social mediante el DESCOM.

- Efectuar la evaluación económica, mediante el indicador costo eficiencia del proyecto.

- Presentación de la Licencia Ambiental.

- Otros a considerar según la complejidad técnica.

# CAPITULO N° 2

# ANALISIS DE MERCADO

## Estudio de Mercado

    - Análisis de la demanda

- Población futura del proyecto

Se enunciará el método utilizado e incluirán los cálculos correspondientes, de acuerdo al “Reglamento Técnico de Estudios y Parámetros Básicos de Diseño para Sistemas de Agua Potable” de la Norma Boliviana NB 689. Si corresponde, deberán incluirse los ajustes a la población calculada incorporando los conceptos de población flotante y migratoria.

- Consumo de agua y dotación de agua per cápita

Se presentará el análisis respectivo y se determinará el consumo y la dotación de agua per cápita de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias pag.134 Tabla 1.2 DOTACIONES PERCAPÍTA.

Para el caso de proyectos de ampliación y mejoramientos de redes, el consultor deberá realizar el análisis comparativo de la dotación actual proporcionado al sistema con la dotación que recomienda el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias y recomendar en función a la capacidad de las fuentes si el mismo requiere ser mejorada.

- Caudales de diseño

Se calcularán los caudales de diseño (medio diario, máximo diario, máximo horario), de acuerdo a lo especificado en el “Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Agua Potable” de la NB 689.

El consultor presentara un cuadro resumen de los cálculos realizados donde se contemple y especifique los caudales de diseño para las diferentes infraestructuras a ser construidas.

- Periodo de diseño

El proyectista determinara el número de años durante los cuales la infraestructura prestara con eficiencia el servicio para el cual fue diseñada. De acuerdo a lo especificado en el “Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Agua Potable NB 689”.

    - Análisis de la oferta

- Evaluación de las posibles fuentes de agua

Para el caso de sistemas de agua potable, se describirán y evaluarán las fuentes de agua existente en el área del proyecto, susceptible de ser utilizadas para los objetivos de éste, con detalle de distancias y desniveles aproximados respecto a la localidad.

Deberá presentarse un cuadro resumen de los estudios de caudales (históricos y actuales) de la(s) fuente(s) de agua seleccionada(s), con la siguiente información: N° de fuente, ubicación geográfica, nombre de la fuente, fecha y caudal aforado (en época lluviosa y en estiaje).

Los aforos de caudal deberán realizarse de acuerdo a la Norma NB 689 y sus Reglamentos, estableciéndose los métodos de aforo, la vulnerabilidad, la estacionalidad y la propiedad de la(s) fuente(s) de agua, etc.

Para el aforo en fuentes superficial considerar la utilización del Formulario N°2-A que se encuentra en el ANEXO N° 2 de las guías.

- Evaluación de la cuenca

Para los proyectos de agua potable, dependiendo del tipo de fuentes consideradas y del tamaño de los proyectos, se presentarán estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos para estimar la capacidad de los recursos hídricos superficiales o subterráneos respectivamente.

Estos estudios se realizarán en función a la capacidad de las fuentes y distancia de las mismas al área del proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Diseño para Sistemas de Agua Potable (NB 689), en vigencia.

Se presentará un estudio hidrogeológico, en caso de fuentes de abastecimiento subterráneas, hasta la profundidad que las obras lo requieran, asimismo la capacidad de los acuíferos considerados y que permitan garantizar el abastecimiento de agua actual y a futuro. De acuerdo a la magnitud del proyecto y previa justificación, se realizarán perforaciones de pozos de prueba, en el área del proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Norma NB 689 y sus Reglamentos.

Considerar la utilización del Formulario N°2-B que se encuentra en el ANEXO N° 2 de las guías.

# CAPITULO N° 3

# ALTERNATIVAS TECNICAS DE SOLUCION

## Opciones técnicas

Se describirán literalmente dos o más opciones de diseño, con la información obtenida en campo, indicando los posibles componentes del sistema, las mismas deberán ser viables, técnica, económicamente y socialmente, indicar ventajas y desventajas de cada una de ellas, respondiendo a la problemática planteada por la población y presentar a consideración de la misma, para ratificar o mejorar la opción técnica elegida.

Para cada opción elaborar un pre diseño, tanto para los casos de sistemas nuevos, mejoramientos y ampliaciones. Las opciones técnicas estarán en función de la fuente de agua respecto a la población (gravedad o bombeo).

Presentando un croquis ilustrativo geo-referenciados de los componentes que se pretenden construir (tanto para los sistemas nuevos, mejoramientos y ampliaciones).

Para el caso que existieran viviendas aisladas fuera de la población concentrada pero dentro del área de la comunidad, se deberá dar soluciones de abastecimiento de agua mediante tecnologías alternativas, referirse a la Guía de Técnica de Diseño de Proyectos de Agua y Saneamiento con Tecnologías Alternativas.

    - Estimación de costos de la infraestructura

Para cada opción técnica, se deberá incluir el resumen de los costos estimados de la infraestructura, desglosado por componentes.

    - Aspectos ambientales

Se describirán brevemente las incidencias ambientales en correspondencia a cada opción técnica de diseño.

    - Metodología de evaluación (costo/eficiencia)

Efectuar la evaluación (costo-eficiencia) y social para cada alternativa técnica. Dicho análisis deberá ser realizado en función al Capitulo N°9 EVALUACION DEL PROYECTO.

    - Socialización y Elección de la Opción Técnica Elegida

Durante el proceso de Estudio de Diseño Técnico de Preinversión y a la conclusión del mismo, la consultoría en el marco de la participación activa, significativa, comunitaria y libre de la sociedad civil, deberá socializar el estudio y validar la opción técnica elegida, en una o varias asambleas generales de acuerdo a requerimiento, donde exista participación de autoridades Municipales, autoridades locales, EPSA si hubiera y la población beneficiaria, tomando  en cuenta sus usos y costumbres para la decisión correcta, tanto técnica, económica, social y de protección al medio ambiente.

Deberá explicarse en forma clara las características de funcionamiento de cada opción técnica presentada, sus ventajas y desventajas, su forma de operar y mantener para la sostenibilidad del servicio.

En el caso de que corresponda, se deberá informar sobre los posibles costos de las tarifas, no definitivas, las mismas estarán en función a las mejoras y ampliaciones que se efectuaran en el proyecto.

Para la opción técnica seleccionada donde se tenga una Planta de Potabilización de Agua, considerar si la población está en condiciones de operarla, mantenerla y  si las tarifas llegan a cumplir dichos costos con el objetivo de que a futuro sea sostenible con el tiempo. (si corresponde).

    - Aspectos Legales

Se presentara la alternativa elegida con la documentación de derecho propietario Notariado de los terrenos en el área de implementación de las obras, derechos de usos y costumbres de fuentes de agua, etc.

- Derecho de usos y costumbres de fuentes de agua.

Para obtener el derecho de uso de la fuente de agua, se presentara la declaración suscrita por el Alcalde Municipal en relación al estado de situación por afectación en los derechos de usos y costumbres de fuentes de agua. La declaración debe estar respaldada con el acta de arreglo institucional suscrita entre el Gobierno Autónomo Municipal y los afectados en derechos de uso y costumbres.

En caso de contar con una sola fuente de bajo caudal (oferta) frente a varias comunidades que demandan un caudal superior a la oferta, se recomienda compartir la fuente de la comunidades involucradas de acuerdo a usos y costumbres con el visto bueno de las autoridades locales de los municipios.

- Derecho propietario de los predios en los que se implementara el proyecto.

El GAM deberá acreditar con documentación correspondiente el derecho propietario sobre los predios donde se implementara el proyecto, la cual no debe presentar observación alguna. Entre los requisitos deberá acreditarse registro público correspondiente, documento público de cesión propiedad comunal, etc.

- Derechos de vía

Se presentará la declaración suscrita por el Alcalde Municipal, en relación al estado de situación por afectación en los derechos de vía en las áreas que se implementará el proyecto.

- Estructura vial definido

Se presentará la documentación relacionada a la planimetría aprobada para el tendido de tuberías de un sistema de agua potable ya sea nuevo o de ampliación.

- Actas de compromisos:

Se suscribirá actas de aprobación y compromiso social escrito, firmados por la población beneficiaria y autoridades locales, es decir:

- Compromiso de la comunidad para conexiones de instalaciones internas

- Compromiso del pago de tarifas

- Compromiso para la operación y mantenimiento

- En el caso de que corresponda, para la adopción de la tecnología de una planta potabilizadora de agua, considerar si los usuarios están en condiciones de operarla, mantenerla, mediante la EPSA local, de manera que sea sostenible en el tiempo.

- Otros compromisos que considere el técnico

En anexo presentar la lista de los usuarios con nombres, apellidos de la jefa o jefe de familia, indicando su C.I. y firma, considerados en el proyecto, además del mapeo de ubicación correspondiente. (se excluyen predios vacíos).

Adjuntar en Anexo cualquier otra documentación pertinente. La indicada documentación deberá estar suscrita antes de la conclusión del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.

Considerar formatos de actas en ANEXO N° 3 DOCUMENTOS LEGALES

# CAPITULO N° 4

# ESTUDIOS BASICOS

## Estudios básicos de ingeniería

Condicionantes Previas Para el Diseño del proyecto.

- No se puede plantear ampliaciones en un sistema con deficiencias de dotación sin considerar la mejora de la oferta del agua o la mala calidad del agua abastecida sin los estudios para el mejoramiento de calidad del agua.

- El estudio de la oferta del agua debe ser realizado basado en información histórica y/o experimental, con el sustento de resultados de laboratorio, experiencias (no se puede aceptar estimaciones o apreciaciones en comparación con fuentes vecinas o similar)

Se realizarán todos los estudios básicos correspondientes y recomendados en los términos de referencia con relación a la opción técnica elegida. Entre los estudios a considerar:

- Evaluación de las posibles fuentes de agua

En función a los resultados obtenidos en el Cap. N° 2 ANALISIS DE MERCADO punto 2.1.2 Análisis de Oferta, el consultor deberá efectuar un cuadro resumen con los caudales de oferta y efectuar conclusiones y recomendaciones respectivas en función a los caudales de demanda.

- Evaluación de la cuenca

En función a los resultados obtenidos en el Cap. N° 2 ANALISIS DE MERCADO punto 2.1.2 Análisis de Oferta, el consultor deberá efectuar un cuadro resumen e informar sobre la capacidad de los recursos hídricos. Emitir las conclusiones y recomendaciones respectivas en función a los caudales de demanda.

- Estudios de suelos

Reconocimiento del área del proyecto

Se debe realizar un reconocimiento geológico del lugar en el que se encuentra el proyecto. Se deben determinar las posibles fallas geológicas, zonas de deslizamiento y de hundimiento para la zona de emplazamiento del proyecto.

Estudios de suelos y geotécnicos

Los estudios de suelos y geotécnicos deben ser realizados tomando en cuenta la magnitud de las estructuras y la calidad de los suelos. En la Tabla 1. Tipo de estudio en función del componente del sistema y la población del Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Agua Potable se presentan los tipos de estudios de suelos y geotécnicos, en función del componente del sistema y el tamaño de la población. Se señalará asimismo la profundidad del nivel freático.

- Análisis de agua.

De la(s), fuente(s) elegidas se deberán realizar análisis físico – químico y bacteriológico de las aguas, una en época de estiaje y otra en la época de lluvia, cuyos resultados deben ser comparados con los valores límites de la NB 512 vigente.

En base al resultado comparativo, el proyectista deberá interpretar las mismas y dar la solución sobre el tipo de tratamiento a ser implementado, si corresponde o desechar la fuente de agua.

- Estudios de topografía.

Los trabajos topográficos requeridos, se desarrollarán de acuerdo a las metodologías y precisión establecidas en las Normas y Reglamentos correspondientes (NB 689 sistemas de agua potable).

Se presentará en Anexos el plano topográfico con las curvas de nivel en los planos de los sistemas de agua potable, perfiles longitudinales, libreta de levantamiento topográfico, croquis y otros.

Otros estudios que considere el proyectista y que sean necesarios para la implementación del futuro proyecto.

En proyectos de soluciones familiares que estén fuera del área concentrada, no serán necesarios levantamientos topográficos, siendo suficiente un croquis de ubicación de las viviendas de las familias beneficiadas, con nombres y apellidos de la jefa o jefe de familia.

## Evaluación de impacto ambiental, en el marco de lo establecido en la Ley N°1333 y sus reglamentos

En correspondencia al proceso de gestión ambiental y de acuerdo a lo señalado por el “Reglamento de Prevención y Control Ambiental”, de la ley No. 1333 del Medio Ambiente se presentara la documentación siguiente:

- Ficha Ambiental con la categoría del proyecto aprobada.

- El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) aprobada, en el caso de proyectos con categoría 1 o 2.

- Medidas de Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, en el caso de Proyectos con categoría 3.

- Documentación que acredite el trámite correspondiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en proyectos con Categoría 1 o 2, o el certificado de Dispensación en proyectos con Categoría 3 o 4.

# CAPITULO N° 5

# ANALISIS DE RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

## Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.

De la opción técnica propuesta, el proyectista deberá realizar el análisis de riesgo y la adaptación al cambio climático.

Dicho análisis estará sujeto a las conclusiones emitidas en la Planilla N°1 (Modulo N°1) del Informe Técnico de Condiciones Previas, es decir, si la calificación en el punto “Identificación de Riesgos “de la planilla N°1 es positiva, se deberá considerar elaborar para el EDTP el Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, en ese sentido, el proyectista podrá considerar la utilización de las planillas N°2 al N°6 pertenecientes al Módulo II y III.

El Módulo II consta de cuatro planillas que permiten identificar el nivel de riesgo en cada componente del proyecto:

- La planilla 2 análisis de resiliencia física: Mide la fortaleza o robustez de los componentes frente a las amenazas.

- La planilla 3 análisis de resiliencia funcional: Considera las propiedades operacionales de cada componente del proyecto, determinando la sensibilidad de su funcionamiento en condiciones de amenaza a múltiples criterios como capacidad instalada, consensos y acuerdos, operación y mantenimiento y eficiencia.

- La planilla 4 priorización de intervenciones: Identifica a aquellos componentes del proyecto con mayor nivel de riesgo, considerando la recurrencia de las amenazas. Esta identificación permite concentrar la atención en los componentes prioritarios, ya que estos aportarán a la resiliencia física, operacional y funcional de todo el sistema.

- La planilla 5 análisis de eficacia de las medidas de adaptación: Permite en base a escenarios de riesgo actual y futuros, elegir las opciones que dan resiliencia al proyecto. Para la construcción de los escenarios de riesgo actual y futuro se identifican los factores que hacen vulnerable al componente en riesgo. Finalmente ayuda a identificar las mejores medidas resilientes que requiere el proyecto en un proceso sencillo de análisis gráfico y comparativo de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

El Módulo III consta de una sola planilla que identifica el costo para la mitigación:

La planilla 6 “Evaluación beneficio-costo con enfoque de costos evitados”: Demuestra en términos económicos, la conveniencia o no de la incorporación de las medidas resilientes en el proyecto, ya que compara su costo de implementación con los gastos de reconstrucción, atención a la emergencia y otros, luego de sucedido el desastre. Este módulo ayuda a elegir la mejor medida en términos técnicos y económicos.

Se recomienda aplicar el ANEXO N° 8 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

# CAPITULO N° 6

# INGENIERIA DEL PROYECTO

## Ingeniería del proyecto

De la opción técnica elegida, se deberá efectuar el diseño ingenieril especifico correspondiente.

    - Diseño de componentes

Un resumen del proyecto, con la descripción breve de cada uno de los módulos o 	componentes del sistema de agua potable (captación, aducción, potabilización, 	almacenamiento, distribución, conexiones, etc.).

En caso de plantear un proyecto modular indicar su ubicación y función en el sistema.

      - Memoria de Calculo

Los diseños de los componentes del sistema de agua potable deberán estar acordes a lo especificado en el “Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Agua Potable NB 689”, cuyos parámetros de diseño fueron obtenidos en el capítulo 2.

CUADRO RESUMEN

| PARAMETROS DE DISEÑO | VALORES |
| --- | --- |
| Población futura del proyecto |  |
| Consumo de agua y dotación de agua per cápita |  |
| Caudales de Diseño |  |
| Periodo de diseño |  |

- Cálculo hidráulico

Se indicarán los métodos y las fórmulas utilizadas, adjuntando esquemas y planillas de cálculo hidráulico de la aducción (condicionando que la tubería trabaje a sección llena), impulsión y/o conducción; red de distribución; que deberá contener información de: longitud, diámetro y material de las tuberías, caudales, presión dinámica y estática, cotas de terreno, cotas piezométricas,  presiones disponibles, velocidades máximas y mínimas, pérdidas de carga y otras de acuerdo a cada proyecto, relacionadas la Norma NB 689 y sus Reglamentos. Las planillas de cálculo se adjuntaran en Anexos.

Se recomienda, que en proyectos de ampliación de sistemas de agua potable, deberá efectuarse la modelación hidráulica conjunta de la red existente y la futura ampliación. Las mismas servirán para analizar el comportamiento en temas de caudales, presiones, velocidades, así mismo, en el caso que corresponda la sectorización de las redes de distribución (para equilibrar presiones y caudales).

- Diseño de la Planta Potabilizadora  de Agua

En caso de que la calidad del agua de la fuente seleccionada no cumpla los requisitos exigidos en la NB 512, el proyectista deberá proponer la planta de potabilización requerida para el cumplimiento de la calidad del agua según NB 512.

- Soluciones familiares para agua

Si existen familias fuera del área de la población concentrada pero dentro de la comunidad, la solución de abastecimiento de agua deberá realizarse mediante tecnologías alternativas, (revisar la Guía Técnica de Diseño y Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento con Tecnologías Alternativas).

- Calculo Estructural

En correspondencia a cada componente estructural importante del proyecto específico, se describirá la metodología utilizada para el análisis estructural, el diseño correspondiente y la normativa adoptada.

Se recomienda elaborar un cuadro resumen de los momentos y cortantes de la estructura analizada, de tal forma que sirva de verificación para la determinación del diámetro de acero a utilizar, como también su cuantía mínima.

Se adjuntará en Anexos, la correspondiente memoria de cálculo estructural. De utilizarse planos de diseños tipo, el mismo deberá ser verificado.

      - Cómputos métricos y volúmenes de obra

Se presentarán volúmenes y planillas de los cómputos métricos por componentes del sistema. Adjuntando croquis y/o detalle para el cálculo de los cómputos métricos.

Se presentará un cuadro resumen de los volúmenes de obra por módulo y general, determinados en base a los cómputos métricos definitivos y especificaciones técnicas del proyecto.

      - Análisis de Precios Unitarios

Se debe incluir en Anexos, el análisis de los precios unitarios por componentes del proyecto; el mismo debe ser presentado en medio físico y magnético.

La institución responsable de la elaboración, deberá considerar en el cálculo de cada ítem, los factores variables y constantes (efectos de la mano de obra, equipo y herramientas, rendimiento del equipo, materiales, impuestos, etc.).

      - Planos constructivos

Se presentarán en los Anexos, como mínimo, los siguientes planos:

- Planos topográficos planimétricos, con las curvas de nivel y ubicación de todos los componentes del sistema y las viviendas.

- Planos de detalle, según el tipo de proyecto.

- Plano de detalles constructivos, instalaciones, planillas y especificaciones de materiales de construcción por componentes (hormigones, acero, tipos de tuberías y accesorios, etc.).

- Planos estructurales.

- Planos complementarios de equipos e instalaciones especiales (eléctricas y/o mecánicas), detalles de tuberías y accesorios.

- Planos con relación a los proyectos modulares (si corresponde).

Los planos de detalles constructivos deberán estar en formato A, es decir, para el dibujo de Planos Generales o de escalas mayores, utilizar los formatos A0 y A1 y para planos de detalle, croquis etc utilizar los formatos A2, A3 y A4. Dependerá del criterio del proyectista y los componentes del proyecto que se desea mostrar.

El Proyectista deberá sellar, firmar en la memoria y en el carimbo de todos los planos, indicando lo siguiente:

Ingeniero(a) Civil: Con el número de Registro en la SIB No. R.N.I.

Los dibujos pueden ser elaborados en AUTOCAD o Microsoft Office VISIO.

Se recomienda revisar el ANEXO N°6 ROTULOS Y FORMATOS DE PLANOS.

      - Presupuesto de Ingeniería (Infraestructura)

Se presentará el presupuesto de infraestructura por componentes y actividades (en el caso que corresponda deberá sumarse los costos obtenidos en el análisis de riesgo y adaptación al cambio climático), en relación directa con los cómputos métricos. Se incluirán listados de insumos de materiales importados y nacionales, presupuesto de mano de obra calificada y no calificada, de los equipos requeridos, etc.

Finalmente, se presentará el presupuesto consolidado de toda la infraestructura a ser construida, en un cuadro conteniendo la siguiente información:

- Nº de componente.

- Item.

- Descripción.

- Unidad de medida.

- Cantidad.

- Precio unitario.

- Costo parcial

- Costos de análisis de riesgo y adaptación al cambio climático (si corresponde).

- Al mismo tiempo estarán incluidos los costos por la implementación de los proyectos modulares (en el caso de que corresponda).

Los costos parcial y total en Bs. y $us.

    - Cronograma de ejecución de obras

Se presentará el Cronograma de Ejecución de Obras del proyecto, en general y por etapas, según corresponda. El cronograma podrá ser presentado mediante un Diagrama de Barras GANT u otros.

    - Cronograma físico - financiero

Se presentará un cronograma físico – financiero del período de ejecución del proyecto, por componentes de la infraestructura.

    - Especificaciones técnicas

De acuerdo al diseño final, se presentará un Pliego de Especificaciones Técnicas (generales y/o especiales), elaborado para cada uno de los ítems de los componentes del proyecto: obras complementarias, equipos y accesorios especiales. Contemplando las medidas ambientales recomendadas por el EEIA.

El Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá presentarse en Anexos.

## Equipamiento (en caso que se requiera)

    - Justificación de cantidades

Describir los equipos necesarios para el proyecto y al mismo tiempo justificar su uso.

    - Especificaciones técnicas del equipamiento

Realizar especificaciones técnicas concretas del equipamiento.

    - Cotización y presupuesto

Realizar cotización y presupuesto general del equipamiento.

## Plan de Operación y mantenimiento

Se deberán elaborar y presentar manuales preventivos y correctivos de las actividades de operación y mantenimiento, propios del sistema de agua potable a construirse.

Deberá tener la información sobre cómo llenar un sistema que se encuentra vacío, los posibles peligros que existen si se interrumpe el flujo, cómo despejar los volúmenes de aire iniciales de manera que la tubería no sufra esfuerzos peligrosos; respecto a las condiciones de flujo, los sectores con flujo a sección llena y parcialmente llena y los problemas que podrían surgir al alterar esas condiciones de flujo.

Cuáles serían las condiciones en las que funcionan correctamente las válvulas de aire y en qué condiciones funcionan incorrectamente.

Explicar sobre los peligros de sifonamientos en los sistemas y cómo evitarlos; indicar sobre el vaciado del sistema para no causar daños a la tubería; medidas para verificación y control del funcionamiento del sistema que permitan rápidamente identificar alteraciones del flujo; interrupciones de flujo; reanudación del flujo luego de una interrupción; condiciones en que se presenta flujo intermitente y cómo evitarlo.

Considerar que en las redes de distribución es práctica difundida regular válvulas de paso (abriendo o cerrándolas gradualmente) sin criterio o fundamento técnico: esta práctica es deficiente porque altera la concepción original del proyecto.

Explicar cómo se sectoriza una red para controlar presiones y su respectivo mantenimiento, cómo funciona el sistema en condiciones de consumo máximo y en condiciones de consumo mínimo. Indicar las razones para no cambiar diámetros dados en el diseño cuando se está ejecutando. También, se deberá explicar por qué no se debe hacer ampliaciones sin consultar con la concepción original del proyecto.

# CAPITULO N° 7

# DESARROLLO COMUNITARIO

## Implementación del componente DESCOM

En la etapa del diseño del EDTP, el profesional social deberá realizar la propuesta de intervención social a implementarse en la siguiente fase del ciclo del proyecto, para lo que deberá tomar como base el Reglamento Social de Desarrollo Comunitario, tomando en cuenta las particularidades del proyecto. Entre las actividades a realizarse se consideran:

- Realización de por lo menos tres eventos de socialización con la población beneficiaria, autoridades municipales, locales e instancias involucradas (al inicio de la consultoría presentando el alcance del trabajo a realizarse, un evento intermedio donde se realizara la elección de la opción técnica identificada para la prestación del servicio, un evento final donde se presentara el alcance del proyecto en su componente técnico y la intervención del componente social DESCOM.

- Realización del diagnóstico poblacional, levantamiento de la línea base y análisis de género.

- Identificación de la población beneficiaria para la instalación de acometidas domiciliarias (Nomina de beneficiarios y mapeo de ubicación)

- Identificación de posibles afectaciones por obras constructivas del proyecto y la propuesta de medidas de mitigación con los actores responsables de su identificación.

- Identificación de presencia de TIOCs en el área del proyecto (según corresponda)

- Elaboración de plan comunicacional orientado a la información y sensibilización de la población beneficiaria.

- Mapeo de actores y su relación con el proyecto

El plan de intervención social deberá considerar el alcance del proyecto para considerar el empleo de metodologías y técnicas que permitan alcanzar los objetivos planteados por el componente, en relación a este se determinara si se realizan actividades dirigidas a los segmentos poblacionales identificados en el área del proyecto con enfoque de género-generacional o priorización de un plan de comunicaciones que permita informar a la poblacion sobre la implementación del proyecto, sus avances y otros mediante medios de comunicación masiva utilizados preferentemente por la poblacion meta e identificados en el diagnostico poblacional realizado además de la sensibilización para el uso efectivo de los servicios a implementarse y el pago oportuno de tarifas como uno de los componentes que coadyuvan en la sostenibilidad del proyecto.

Se deberán también considerar estrategias que garanticen la conectividad al sistema, especialmente en proyectos de alcantarillado sanitario además de la asistencia técnica a la población beneficiaria con procesos de capacitación en instalaciones sanitarias y plomería mediante replicadores que permitan cubrir el área del proyecto, pudiendo ser estos hombres y/o mujeres.

## Requerimientos

Deberán especificar los recursos humanos, financieros, equipamiento y materiales requeridos para la implementación del Desarrollo Comunitario.

## Presupuesto DESCOM y Cronograma

Se presentará el presupuesto requerido y el cronograma de ejecución de DESCOM por productos para la ejecución del Desarrollo Comunitario, en correspondencia con el tamaño y tipo de Proyecto.

## Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto

El profesional social deberá plantear estrategias para que los proyectos en agua y saneamiento, sean operativamente sostenibles, pudiendo aplicar como base principal la Estrategia Social Sectorial del Desarrollo Comunitario, el Reglamento Social de Desarrollo Comunitario del sector de Agua Potable y Saneamiento MMAyA u otras prácticas exitosas, en el orden que exige éste reglamento..

# CAPITULO N° 8

# GESTION DE LOS SERVICIOS

El proyectista presentará un análisis de la EPSA definirá y recomendará los aspectos necesarios para la sostenibilidad de las inversiones y una buena gestión de los servicios, referidos a organización, administración, operación y mantenimiento, comercialización y otros, además en el caso que corresponda, diseñará los Estatutos y Reglamentos de la misma.

Se presentará una Propuesta de gestión institucional, definida como el conjunto de actividades destinadas a garantizar la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, la cual deberá estar respaldada con un análisis de costos de administración, operación, mantenimiento y tarifas.

Para elaborar la Propuesta del Componente de Gestión, a ser implementada por la entidad solicitante u otra institución, ésta deberá basarse en la normativa sectorial vigente y en los siguientes lineamientos:

## Diagnostico institucional

Presentar un Diagnóstico de la Gestión del Servicio de EPSA, integrando aspectos técnicos, sociales, administrativos comerciales y de planificación, adecuado a la magnitud y complejidad del proyecto a ser implementado y responder a la realidad del contexto local, con el objetivo de lograr la sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

## Organización de la EPSA

Especificar la naturaleza de la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario, conformadas bajo una de las siguientes formas de constitución reconocidas en la presente ley y normas vigentes.

- Entidad desconcentrada municipal

- Entidad descentralizada municipal de uno o más Gobiernos Autónomos Municipales

- Entidades Metropolitanas

- Mancomunitaria Social.

- Entidad comunitaria;

- Cooperativa de servicios públicos;

- Asociación civil;

- Pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos;

- Comités de agua, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales y cualquier otra organización que cuente con una estructura jurídica reconocida por Ley.

- Otras establecidas conforme a la Constitución Política del Estado y la normativa vigente.

## Fortalecimiento institucional y asistencia técnica

En función al diagnóstico efectuado el proyectista propondrá la implementación de un plan de FI que podrá ser realizado por el ejecutor DESCOM o por un equipo multidisciplinario según correspondencia.

Al tratarse de proyectos nuevos, el proyectista recomendara el Modelo de Gestión (en función a parámetros exigidos por la AAPS) promoviendo la creación de la Entidad Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

En Proyectos de mejoramiento, se establece la Estrategia de Fortalecimiento Institucional, dirigida a mejorar la capacidad de gestión de la EPSA y/o la operación y mantenimiento del sistema.

El ejecutor DESCOM y/o el equipo de especialistas identificaran las acciones necesarias para desarrollar y consolidar las capacidades tanto en la EPSA como en las organizaciones, instituciones y en la población participante, como uno de los mecanismos de sostenibilidad social y de apoyo a la gestión del saneamiento básico local según corresponda (alcance del proyecto)

Para la implementación del FI y AT se debe asignar un presupuesto y cronograma para su implementación así como el perfil profesional requerido.

## Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto

En función al diagnóstico efectuado a la EPSA, surgirá recomendaciones para efectuar un Plan  de  Sostenibilidad  del  servicio  elaborado  en  consenso  con  los  actores  del  proyecto.

El Plan de sostenibilidad del Servicio a proponer, debe considerar los siguientes factores para su análisis (poblaciones mayores a 2000 hab):

- Sostenibilidad Técnica, basada principalmente en el mantenimiento físico, funcional y operativo de la infraestructura construida. Se partirá de que el recurso hídrico está disponible en condiciones de calidad, cantidad y continuidad aceptables para la población beneficiaria, incluso en las situaciones más desfavorables.

- Sostenibilidad Institucional, referida a la obligación de los gobiernos nacionales de garantizar los servicios básicos a sus ciudadanos, a través del desarrollo de leyes y políticas claras, marcos legales y estrategias en el sector agua.

- Sostenibilidad Económica, la misma se alcanza cuando la prestación del servicio de abastecimiento es continua y esta económicamente garantizada. Se deberá contar con estrategias realistas y operativas que permitan un financiamiento adecuado para asegurar la cobertura de los servicios.

- Sostenibilidad Social, socialmente el proyecto debe ser diseñado para hacer una distribución equitativa del recurso en el acceso y también al conocimiento del mismo.

- Sostenibilidad Medioambiental, tiene que asegurar la gestión de los recursos de agua para las generaciones actuales y futuras, implica incluir intervenciones en agua en un contexto más amplio del medio ambiente y Enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

## Costos de Administración

Para llevar a cabo una eficiente gestión administrativa del servicio, el proyectista determinará los gastos administrativos, comerciales, financieros, gastos generales y servicios

personales y no personales.

## Costos de Operación, Mantenimiento y Reposición

- Se determinarán gastos en operaciones rutinarias, herramientas y equipos, sueldos del personal técnico, materiales e insumos para operar eficientemente el servicio.

- Se determinarán gastos de materiales, herramientas y equipos, sueldos del personal técnico, para mantener y garantizar la duración del servicio.

- Se determinarán los costos de reposición de los activos más importantes del sistema: aducciones, tanques de almacenamiento, bombas, etc.

## Análisis Tarifario

Se deberá analizar y presentar el cálculo de tarifas por el servicio y su estructura, de acuerdo con los diferentes niveles tarifarios, acordes a la realidad socioeconómica de la población y con los datos obtenidos en el proceso de análisis y estudio socioeconómico.

Para poblaciones menores a 2000 hab, considerar para el análisis tarifario el manual “Calculo de Tarifas para los Servicios de Agua Potable y Saneamiento” elaborado por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Los cálculos deberán basarse en lo estipulado en el Proyecto del “Reglamento de Precios, Tarifas, Tasas y Cuotas para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, de la Ley Nº 2066, en vigencia.

Se deberá desarrollar y presentar un estudio tarifario, básicamente considerando los siguientes aspectos:

- Definición de coberturas, población servida, consumos del usuario y otros.

- Establecimiento de la estructura de costos.

- Establecimiento de ingresos del proyecto.

- Capacidad de pago y/o disponibilidad de pago de la población beneficiaria.

- Propuestas de la estructura tarifaria, identificando las características de cobro y presentando los diferentes niveles tarifarios según niveles de consumo.

# CAPITULO N° 9

# EVALUACION DEL PROYECTO

## Metodología de Evaluación (costo-eficiencia)

Para la metodología de evaluación se deberá considerar, el análisis costo eficiencia que representa el costo promedio por unidad de beneficio de una alternativa.

Permite valorar si los objetivos del proyecto en términos de beneficiarios se alcanzan al mínimo costo.

El indicador costo eficiencia, se deberá el siguiente indicador:

- Costo total de Inversión presupuestado (infraestructura)/ Unidad Descriptiva (Beneficiario)

CE= (Costo de la inversión)/ (Unidad descriptiva)= Bs⁄(Unid.)

El proyecto es viable cuando los valores obtenidos de los parámetros costo eficiencia se encuentre dentro el intervalo establecido por el Órgano Rector del SEIF-D. Cuando no se cuente con estos parámetros primará el costo mínimo.

## Evaluación socioeconómica

Se presentará los resultados del análisis de la evaluación socio económica del proyecto, consistente en la comparación de los beneficios y costos atribuibles a la ejecución del proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecución y el aporte al bienestar neto de la sociedad.

Para tomar la decisión de ejecutar o no un proyecto de inversión pública, se deben tomar en cuenta los indicadores de rentabilidad socioeconómicos:

- El Valor Actual Neto Socioeconómico (VANS).

- El Costo Eficiencia Socioeconómico (CES).

## Evaluación financiera – privada

Se presentará los resultados del análisis de la evaluación financiera privada del proyecto, consistente en la comparación de los beneficios y costos atribuibles a la ejecución del mismo desde el punto de vista privado. Con este fin se debe determinar el flujo de caja del proyecto valorado a precios de mercado vigentes. La evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento permitirá determinar su sostenibilidad operativa.

La evaluación privada incluye:

- Evaluación del proyecto sin financiamiento, que establece la capacidad del proyecto para generar ingresos netos, sin considerar las fuentes de su financiamiento.

- Evaluación financiera, que contempla en su análisis las fuentes de financiamiento. Al respecto, se registra el capital prestado, el respectivo costo financiero y las amortizaciones del mismo.

Para tomar la decisión de ejecutar o no un proyecto de inversión pública, se deben tomar en cuenta los indicadores de rentabilidad financiera - privada:

- El Valor Actual Neto Privado (VANP).

- El Costo Eficiencia Privado (CEP).

## Análisis de sensibilidad

Determinación de variables más representativas y sensibles a ser modificadas, que inciden directamente en la rentabilidad de la alternativa seleccionada más conveniente. Efectuar el análisis mediante Flujo de Caja.

# CAPITULO N° 10

# PRESUPUESTO DEL PROYECTO

## Determinación de los costos de inversión

Comprende los costos de todos los componentes del proyecto como la construcción de las obras civiles, análisis de riesgo y adaptación al cambio climático, DESCOM, supervisión de infraestructura, supervisión de DESCOM y medidas de mitigación.

    - Presupuesto general del proyecto

Se establecerá el Presupuesto General del Proyecto, como la suma de los presupuestos parciales de los rubros siguientes:

# PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

| COMPONENTES | BOLIVIANOS | DOLARES |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura (AR y ACC) |  |  |
| Fortalecimiento Institucional |  |  |
| Desarrollo Comunitario |  |  |
| Supervisión de Obras |  |  |
| Supervisor de DESCOM |  |  |
| Medidas de Mitigación |  |  |
| TOTAL |  |  |

AR y ACC: Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

## Estructura de financiamiento por componente

Se incluirá así mismo, el presupuesto por fuente de financiamiento, que mínimamente podrá contener la información siguiente:

# CUADRO DE CONTRAPARTES Y FINANCIAMIENTO

| Fuentes de Financiamiento | Monto en Bs. | Monto en $us | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiamiento Externo Donación y/o crédito |  |  |  |
| Subsidio del Estado (si corresponde) |  |  |  |
| Aporte del GAM |  |  |  |
| Aporte del GAD |  |  |  |
| Aporte de la Comunidad |  |  |  |
| Aporte de la EPSA |  |  |  |
| Otros aportes |  |  |  |
| Costo Total |  |  |  |

## Cronograma general de ejecución (infraestructura más DESCOM) y un 	cronograma físico financiero

Se presentará un cronograma de ejecución conjunto de la infraestructura y de la implementación del DESCOM y al mismo tiempo un cronograma físico financiero.

## Conclusiones y recomendaciones

Entre las conclusiones a considerar por el proyectista, siendo no limitativas están las siguientes:

- Indicar el nombre del proyecto, que deberá estar compuesto por tres elementos:

- La acción a efectuarse (construcción, mejoramiento, etc.).

- El objeto o motivo de la acción (Sistemas de agua potable, pozos poco profundos con bombas manuales, captaciones de agua lluvia, etc.).

- Nombre de la localidad.

- Mencionar el número de beneficiarios y familias que el proyecto pretende abarcar.

- Mencionar la opción técnica elegida desde el punto de vista técnica, económica, ambiental y de adaptabilidad al cambio climático.

- Describir las acciones a tomar en cuenta para tener una infraestructura resiliente.

- En el caso que corresponda, describir de manera general las acciones a tomar para la sostenibilidad del servicio.

Entre las recomendaciones:

- Recomendar remitir el proyecto al VAPSB para su gestión de financiamiento, acompañada de la nota de solicitud firmado por la MAE del GAM.

- Otros que considere el consultor.

Anexos

Se incluirá como Anexos del Proyecto, la siguiente información y documentación, en el orden de la secuencia de la memoria descriptiva.

- Resumen del relevamiento de la población,

- Documentos legales: Acta de reunión de las opción elegida, compromiso, documento sobre la tenencia de terreno para la planta de potabilizadora de agua (si corresponde).

- Cálculos hidráulicos

- Análisis de agua

- Estudio de suelos

- Cálculos estructurales

- Cómputos métricos

- Precios unitarios

- Presupuesto detallado

- Especificaciones técnicas.

- Actas de conformidad a la presentación del proyecto, al pago de la tarifa y a la responsabilidad de administrar, operar y mantener el sistema construido.

- Lista de los usuarios del proyecto para las conexiones intradomiciliarias (nombre, ubicación, u otros datos que identifiquen al usuario).

- Descripción de la estructura tarifaria

- Planos

- Otros que el proyectista considere necesarios

La presentación de la carpeta y planos del proyecto, obedecerá a lo dispuesto en el ANEXO N° 4 DOCUMENTACION A CONSIDERAR PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO.

# ANEXO N°5

# GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION

# DEL

# ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN

# SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

El Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) deberá contener el análisis, descripción de las opciones de diseño y el desarrollo de la opción elegida con sus respectivos cálculos de ingeniería según “Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Alcantarillado Sanitario NB 688” y los elementos complementarios como ser planos, precios unitarios, cómputos métricos, presupuestos, acuerdos con los usuarios y otros orientados a la elaboración del EDTP.

Se debe desarrollar en forma concreta e incluirá mínimamente los siguientes aspectos:

# RESUMEN EJECUTIVO

## Nombre del Proyecto

Mencionar el nombre del proyecto que fue definido en la elaboración del mismo.

## Instituciones Involucradas

- Institución solicitante:

- Organización existente:

- Otros que corresponda:

## Tipo de proyecto

Determinar si el proyecto es Nuevo de Mejoramiento o Ampliación.

## Ubicación Física del Proyecto

- Departamento:

- Provincia:

- Municipio:

- Comunidad o zona:

## Datos Demográficos

- Población actual:

- Población a ser beneficiada con el proyecto (Hab):

- Total número de familias:

- Cobertura meta en agua potable con relación al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) del GAM en el área urbana

- La cobertura que se tendrá con el proyecto:

## Ingeniería del Proyecto

- Nombrar cada uno de los componentes del sistema de alcantarillado sanitario y al mismo tiempo describir  el tren de proceso de tratamiento en la PTAR:

- Indicar el número de acometidas domiciliarias:

## Estudios Básicos

Describir o nombrar los estudios efectuados en la elaboración del proyecto:

- Técnicos

- Socioeconómicos

- Ambientales

## Metodología de Evaluación

Describir de manera concreta la evaluación efectuada al proyecto:

- Costo - Eficiencia

- Socioeconómica

- Financiera-Privada

- Análisis de Sensibilidad

## Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (AR y ACC)

Nombrar cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades a los que estarán sometidos los componentes del sistema (también indicar que componentes sufren las amenazas). Finalmente, indicar en función al análisis realizado cuales son las acciones que se tomaran para que la infraestructura sea resiliente.

## Datos Financieros

- Costo Total de la Infraestructura (en el caso

que corresponda sumar los costos de AR y ACC): 			Bs.	 $us.	 %

- Supervisión de Obras 						Bs.	 $us.	 %

- Desarrollo Comunitario (DESCOM)					Bs.	 $us.	 %

- Supervisión DESCOM 						Bs.	 $us.	 %

- Medidas de Mitigacion						Bs.	$us	%

- Otros aportes (si corresponde): 					Bs. 	 $us. 	 %

Costo Total 								Bs.	 $us.	 %

Tipo de Cambio: (correspondiente a la fecha de elaboración del proyecto)

## Tiempo de Ejecución del Proyecto (meses):

# CAPITULO N° 1

# DIAGNOSTICO E INFORMACION GENERAL

## Diagnóstico de la situación actual

    - Determinación del área de influencia del proyecto

- Localización del proyecto

- Departamento

- Provincia

- Municipio

- Comunidad, barrio, zona, distrito

Ilustrar con un mapa departamental, en el que se resaltará la provincia, municipio y se ubicará las localidades beneficiadas.

    - Características físicas del área de influencia del proyecto

- Clima

Se especificara el clima (cálido, templado frio); las temperaturas (media, mínima, máxima) aproximadas; la precipitación pluvial media anual y periodos de lluvia; vientos predominantes y su velocidad aproximada.

Los datos deben provenir en lo posible de fuentes fidedignas (SENAMHI, etc.). Para datos de velocidades de viento, si así requiera con mayor precisión, podrá obtener de la Transportadora de Electricidad S.A. TDE (www.tde.com.bo).

- Altitud

Se señalara la altitud promedio del área del proyecto en cota absoluta (m.s.n.m.)

- Relieve Topográfico

Se describirá el relieve topográfico en el área del proyecto, (plano, con pendiente, montañoso), señalando además sus accidentes principales, etc.

- Vías de acceso

Se describirán las principales vías de acceso a la zona de ubicación del proyecto, detallando sus características (tipos de vías), épocas de transitabilidad, distancias (en Km.) y tiempo de recorrido aproximado a la capital del departamento, de la provincia, del municipio o a centros poblados de importancia, indicando las distancias del recorrido en horas. Se adjuntará en Anexos, el croquis de acceso vial correspondiente. Indicar las condiciones de accesibilidad (empedrado, asfalto o tierra).

    - Condiciones socioeconómicas de los beneficiarios

- Características Socio Culturales

Se indicaran los idiomas que se hablan y el nivel de educación; se describirán brevemente y concreto las costumbres (hábitos de higiene, festividades, épocas de siembra y cosecha), productos principales de producción o actividades y los roles de hombres y mujeres (trabajo, atención del hogar, manejo del agua) que tengan relación con el proyecto.

- Situación Económica

Descripción del potencial económico de la zona, actividades productivas principales; artesanales, comerciales, industria y otros, según sexo. Por otro lado, se determinará el ingreso familiar de la población considerada en el proyecto, por recolección de información primaria, a través de una encuesta estructurada.

- Educación

Se describirán el nivel de escolaridad, número de alumnos y profesores, centros educativos existentes en la misma y otros cercanos al área de la comunidad e informar si tiene servicio de agua y saneamiento y la forma como acceden, verificar si es adecuado, deficiente o no tiene.

- Salud

Se describirá la existencia de centro de salud e informar si tiene el servicio de agua y saneamiento y la forma como acceden, verificar si es adecuado, deficiente o no tiene.

- Vivienda

Se señalarán las características constructivas y el número total de viviendas habitadas consideradas en el área del proyecto.

- Servicios Básicos

- Agua Potable: Se describirán en forma general la(s), forma(s), de abastecimiento de agua potable actual, por red de distribución, piletas públicas, pozos artesianos, vertientes, rio, quebrada, etc.

- Saneamiento: Se describirán en forma general las formas actuales de disposición de las excretas humanas, mediante un sistema de alcantarillado sanitario, soluciones familiares u otro. En el caso de existir un sistema de alcantarillado sanitario la evaluación se efectuara mediante el inciso i)

- Residuos sólidos: Se describirá las formas de disponer los mismos.

- Otros servicios

- Energía eléctrica: Si se dispone en la comunidad energía eléctrica monofásica o trifásica.

- Transporte

- Telecomunicaciones

- Otros

Indicar si la organización en la comunidad o la zona del proyecto es mediante un: Sindicato Agrario, Junta Escolar, Club de Madres, Instituciones Cooperantes, ONGs, etc.

- Disponibilidad de mano de obra calificada y materiales de construcción

Se identificara la mano de obra calificada y materiales de construcción local, de potencial utilización en la construcción (arena, grava, piedra, ladrillo, madera, cascote de ladrillo, etc.), distancias aproximadas a las fuentes de acopio y sus costos unitarios referenciales.

Para la elaboración del diagnóstico comunitario poblacional se recomienda emplear el ANEXO N° 10 del Reglamento Social DESCOM.

- Evaluación del sistema de alcantarillado sanitario EXISTENTE.

Se efectuara un diagnóstico de las condiciones de funcionamiento y el estado actual de la infraestructura.

Los componentes a ser evaluados:

- Porcentaje de cobertura actual

- Colectores

- Interceptores

- Emisarios

- Cárcamos de bombeo

- Acometidas

- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

- Tipo de efluente.

- Tipos y materiales utilizados en redes.

- Evolución del número de acometidas en los tres últimos años.

- Cámaras de inspección.

- Tipo de sistema y antigüedad del sistema.

- Formas de disposición de aguas residuales.

- Evaluación de cuerpos receptores

- Otros que considere el técnico

Del estudio realizado, se debe tener conclusiones y recomendaciones relativas al funcionamiento en global del sistema, las posibilidades de permitir la ampliación de áreas de cobertura con las estructuras existentes.

    - Situación ambiental y de riesgo actual, así como adaptación al cambio climático

Los estudios ambientales pueden estar referidos a:

- Evaluación de impacto ambiental, analizando los posibles efectos en el ambiente, la salud y economía, causados por un proyecto nuevo de agua potable o la ampliación en sus diferentes componentes; así como las medidas de mitigación.

- Control de la calidad ambiental, analizando las condiciones ambientales originadas por un proyecto existente y/o en funcionamiento.

Por otro lado emitir un criterio técnico respecto a:

- Al escenario de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, situación actual y expectativas para la situación futura.

- A las vulnerabilidades actuales debido a riesgos naturales, salud, ambientales, institucionales, operativos y sociales.

- Identificar posibles afectaciones a la zona debidas al cambio climático (afectación por la reducción de glaciares, incremento de temperatura, incremento/decremento en precipitación, sequías, e intensificación de eventos climáticos extremos).

- Otros que considere el técnico.

    - Aspectos demográficos, determinación de la población objetivo

- Población actual y población a ser beneficiada (tamaño de la población)

- Población Actual, se debe indicar el número total y actual de los habitantes de la comunidad, desagregado por sexo, por edad y el número de familias residentes en el área del servicio.

Esta información debe ser obtenida del último Censo Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE). En caso de no contarse con esta información para el área del servicio, se deberá establecer la información a través de un censo o muestreo censal técnicamente justificado (información primaria).

- Población a ser beneficiada con el proyecto, indicar el número de habitantes que se beneficiarán directamente con la ejecución del proyecto, la misma debe ser obtenida mediante un muestreo censal o información proporcionada por la EPSA o la comunidad.

- Población flotante

Referida a la población ocasional que significa un aumento notable y distinto a la población estable, la cual debe ser cuantificada considerando la frecuencia.

- Estabilidad poblacional

Si corresponde, se debe establecer claramente el porcentaje de habitantes permanentes en la comunidad y los otros aspectos como emigración/inmigración, estacional o permanente, que afecten al número de habitantes e índice de crecimiento poblacional.

- Índice de Crecimiento

Se señalara el valor a utilizarse, aclarando si corresponde la información obtenida de Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al índice general del Municipio o asumido por el proyectista que en este caso se deberá justificar el valor adoptado.

Para el relevamiento de población considerar la utilización del Formulario N°4 que se encuentra en el ANEXO N° 2 de las guías

## Objetivos generales y específicos

    - Objetivo general

Elaborar el Estudio Diseño Técnico de Preinversión, que permita contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de  la población a través …………………………………….elaborado bajo condiciones técnicas, sociales, económicas y ambientales, según las normativas y reglamentos vigentes del sector.

    - Objetivo especifico

De manera referencial entre los que se podrían considerar como objetivos específicos, están los siguientes:

- Estudiar, plantear y elaborar el proyecto de alcantarillado sanitario definiendo los alcances y la factibilidad del mismo, bajo la normativa sectorial y el contenido mínimo que exige el Reglamento de Elaboración de Proyectos del sector de Agua Potable y Saneamiento.

- Realizar un levantamiento de información en campo, necesariamente a partir de la fuente primaria (encuesta directa con los beneficiarios). Por otro lado, considerar las recomendaciones en el “Informe Técnico de Condiciones Previas”.

- Elaborar los estudios básicos necesarios para cumplir con las exigencias técnicas, económicas, ambientales y sociales.

- Elaborar el Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático con el objetivo de plantear Infraestructuras Resilientes (si corresponde).

- Describir y presentar las opciones de solución técnica, económica, social, ambiental y proponer la solución técnica adecuada ante la población mediante la socialización respectiva, para la aprobación final.

- Contar con un Plan de Sostenibilidad del Servicio, Fortalecimiento Institucional y estrategias de participación social mediante el DESCOM.

- Efectuar la evaluación económica, mediante el indicador costo eficiencia del proyecto.

- Presentación de la Licencia Ambiental.

- Otros a considerar según la complejidad técnica.

# CAPITULO N° 2

# ANALISIS DE MERCADO

## Estudio de Mercado

    - Análisis de la demanda

- Población futura del proyecto

Se enunciará el método utilizado e incluirán los cálculos correspondientes, de acuerdo al “Reglamento Técnico de Estudios y Parámetros Básicos de Diseño para Sistemas de Agua Potable” de la Norma Boliviana NB 689. Si corresponde, deberán incluirse los ajustes a la población calculada incorporando los conceptos de población flotante y migratoria.

- Consumo de agua y dotación de agua per cápita

Se presentará el análisis respectivo y se determinará el consumo y la dotación de agua per cápita de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias pag.134 Tabla 1.2 DOTACIONES PERCAPÍTA.

Para el caso de proyectos de ampliación y mejoramientos de redes, el consultor deberá realizar el análisis comparativo de la dotación actual proporcionado al sistema con la dotación que recomienda el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias y recomendar en función a la capacidad de las fuentes si el mismo requiere ser mejorada.

- Caudales de diseño

Se calcularán los caudales de diseño (medio diario, máximo diario, máximo horario), de acuerdo a lo especificado en el “Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Agua Potable” de la NB 689.

El consultor presentara un cuadro resumen de los cálculos realizados donde se contemple y especifique los caudales de diseño para las diferentes infraestructuras a ser construidas.

- Periodo de diseño

El proyectista determinara el número de años durante los cuales la infraestructura prestara con eficiencia el servicio para el cual fue diseñada. De acuerdo a lo especificado en el “Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Agua Potable NB 689”.

    - Análisis de la oferta

- Evaluación de las posibles fuentes de agua

Se describirán y evaluarán las fuentes de agua existente en el área del proyecto, susceptible de ser utilizadas para los objetivos de éste, con detalle de distancias y desniveles aproximados respecto a la localidad.

Deberá presentarse un cuadro resumen de los estudios de caudales (históricos y actuales) de la(s) fuente(s) de agua seleccionada(s), con la siguiente información: N° de fuente, ubicación geográfica, tipo de fuente, nombre de la fuente, fecha y caudal aforado (en época lluviosa y en estiaje). El aforo debe contar con la firma y sello del profesional a cargo del aforo con el respaldo de un representante comunal

Los aforos de caudal deberán realizarse de acuerdo a la Norma NB 689 y sus Reglamentos, estableciéndose los métodos de aforo, la vulnerabilidad, la estacionalidad y la propiedad de la(s) fuente(s) de agua, etc.

Para el aforo en fuentes superficial considerar la utilización del Formulario N°2-A que se encuentra en el ANEXO N° 2 de las guías.

- Evaluación de la cuenca

Para los proyectos de agua potable, dependiendo del tipo de fuentes consideradas y del tamaño de los proyectos, se presentarán estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos para estimar la capacidad de los recursos hídricos.

Estos estudios se realizarán en función a la capacidad de las fuentes y distancia de las mismas al área del proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Diseño para Sistemas de Agua Potable (NB 689), en vigencia.

Se presentará un estudio hidrogeológico, en caso de fuentes de abastecimiento subterráneas, hasta la profundidad que las obras lo requieran, asimismo la capacidad de los acuíferos considerados y que permitan garantizar el abastecimiento de agua actual y a futuro. De acuerdo a la magnitud del proyecto y previa justificación, se realizarán perforaciones de pozos de observacion, en el área del proyecto, de acuerdo a lo establecido en la Norma NB 689 y sus Reglamentos.

Considerar la utilización del Formulario N°2-B que se encuentra en el ANEXO N° 2 de las guías.

# CAPITULO N° 3

# ALTERNATIVAS TECNICAS DE SOLUCION

## Opciones técnicas

Se describirán literalmente dos o más opciones de diseño, con la información obtenida en campo, indicando los posibles componentes del sistema, las mismas deberán ser viables, técnica, económicamente y socialmente, indicar ventajas y desventajas de cada una de ellas, respondiendo a la problemática planteada por la población y presentar a consideración de la misma, para ratificar o mejorar la opción técnica elegida.

Para cada opción elaborar un pre diseño, tanto para los casos de sistemas nuevos, mejoramientos y ampliaciones.

Presentando un croquis ilustrativo geo-referenciadas de los componentes que se pretenden construir (tanto para los sistemas nuevos, mejoramientos y ampliaciones).

Para el caso que existieran viviendas aisladas fuera de la población concentrada pero dentro del área de la comunidad, se deberá dar soluciones de evacuación de excretas mediante tecnologías alternativas, referirse a la Guía de Técnica de Diseño de Proyectos de Agua y Saneamiento con Tecnologías Alternativas.

    - Estimación de costos de la infraestructura

Para cada opción técnica, se deberá incluir el resumen de los costos estimados de la infraestructura, desglosado por componentes.

    - Aspectos ambientales

Se describirán brevemente las incidencias ambientales en correspondencia a cada opción técnica de diseño.

    - Metodología de evaluación (costo/eficiencia)

Efectuar la evaluación (costo-eficiencia) y social para cada alternativa técnica. Dicho análisis deberá ser realizado en función al Capitulo N°9 EVALUACION DEL PROYECTO.

    - Socialización y Elección de la Opción Técnica Elegida

Durante el proceso de Estudio de Diseño Técnico de Preinversión y a la conclusión del mismo, la consultoría en el marco de la participación activa, significativa, comunitaria y libre de la sociedad civil, deberá socializar el estudio y validar la opción técnica elegida, en una o varias asambleas generales de acuerdo a requerimiento, donde exista participación de autoridades Municipales, autoridades locales, EPSA si hubiera y la comunidad beneficiaria, tomando  en cuenta sus usos y costumbres para la decisión correcta, tanto técnica, económica, social y de protección al medio ambiente.

Deberá explicarse en forma clara las características de funcionamiento de cada opción técnica presentada, sus ventajas y desventajas, su forma de operar y mantener para la sostenibilidad del servicio.

En el caso de que corresponda, se deberá informar sobre los posibles costos de las tarifas, no definitivas, las mismas estarán en función a las mejoras y ampliaciones que se efectuaran en el proyecto.

Para la opción técnica seleccionada donde se tenga una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas, considerar si la población está en condiciones de operarla, mantenerla y pagar tarifas, de modo de ser sostenible en el tiempo.

    - Aspectos Legales

Se presentara la alternativa elegida con la documentación de derecho propietario Notariado de los terrenos en el área de implementación de las obras, derechos de usos y costumbres de fuentes de agua, etc.

- Derecho propietario de los predios en los que se implementara el proyecto.

El GAM deberá acreditar con documentación correspondiente el derecho propietario Notariado sobre los predios donde se implementara el proyecto, la cual no debe presentar observación alguna. Entre los requisitos deberá acreditarse registro público correspondiente, documento público de cesión propiedad comunal, etc.

- Derechos de vía

Se presentara la declaración suscrita por el Alcalde Municipal, en relación al estado de situación por afectación en los derechos de vía en las áreas que se implementará el proyecto.

- Estructura vial definido

Se presentara la documentación relacionada a la planimetría aprobada para el tendido de tuberías de un sistema de alcantarillado sanitario ya sea nuevo o de ampliación.

- Actas de compromisos:

Se suscribirá actas de aprobación y compromiso social escrito, firmados por todos los presentes (futuros beneficiarios) y autoridades locales, es decir:

- Compromiso de la comunidad para conexiones de instalaciones internas

- Compromiso del pago de tarifas

- Compromiso para la operación y mantenimiento

- Compromiso de la comunidad para conexiones de instalaciones sanitarias externas e internas.

- Aceptación de la opción tecnológica de diseño elegida para la PTAR. En caso de no existir el compromiso con precisión determinar los cursos de acción a seguir.

En anexo presentar la lista de los usuarios con nombres, apellidos de la jefa o jefe de familia, indicando su C.I. y firma, considerados en el proyecto (se excluye predios vacíos).

Adjuntar en Anexo cualquier otra documentación pertinente. La indicada documentación deberá estar suscrita antes de la conclusión del Estudio a Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.

Considerar formatos de actas en ANEXO N° 3 DOCUMENTOS LEGALES

# CAPITULO N° 4

# ESTUDIOS BASICOS

## Estudios básicos de ingeniería

Se realizaran todos los estudios básicos correspondientes y recomendados en los términos de referencia con relación a la opción técnica elegida. Entre los estudios a considerar:

- Estudios de suelos

Reconocimiento del área del proyecto

Se debe realizar un reconocimiento geológico del lugar en el que se encuentra el proyecto. Se deben determinar las posibles fallas geológicas, zonas de deslizamiento y de hundimiento.

Estudios de suelos y geotécnicos

Los estudios de suelos y geotécnicos deben ser realizados tomando en cuenta la magnitud de las estructuras y la calidad de los suelos. En la Tabla 1. Tipo de estudio en función del componente del sistema y la población del Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Agua Potable se presentan los tipos de estudios de suelos y geotécnicos, en función del componente del sistema y el tamaño de la población.

- Análisis del agua residual

Para el caso de ampliación y mejoramiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas, el consultor deberá realizar el análisis del efluente y afluente con el objetivo de determinar la carga orgánica que ingresa o sale de la PTAR, es decir, deberá determinar los siguientes parámetros:

- DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno

- DQO: Demanda Química de Oxígeno

- SST: Sólidos Suspendidos Totales

- Nitrógeno Total (Nt)

- Fósforo Total (Pt)

- Aceites y grasas

- Conductividad eléctrica (CE)

- pH

- Temperatura (⁰C ó ⁰F)

- Coliformes totales y fecales

- Parásitos

- Estudios topográficos

Los trabajos topográficos requeridos, se desarrollarán de acuerdo a las metodologías y precisión establecidas en las Normas y Reglamentos correspondientes (NB 688, sistemas de alcantarillado sanitario).

Para proyectos de alcantarillado sanitario, las labores de nivelación serán presentadas acorde a lo establecido por la Norma Boliviana NB 688.

Se presentará en Anexos el plano topográfico con las curvas de nivel en los planos de los sistemas de alcantarillado sanitario, perfiles longitudinales, libreta de levantamiento topográfico, croquis y otros.

Otros estudios que considere el proyectista y que sean necesarios para la implementación del futuro proyecto.

En proyectos de soluciones familiares que estén fuera del área concentrada, no serán necesarios levantamientos topográficos, siendo suficiente un croquis de ubicación de las viviendas de las familias beneficiadas, con nombres y apellidos de la jefa o jefe de familia.

## Evaluación de impacto ambiental, en el marco de lo establecido en la Ley N°1333 y sus reglamentos

En correspondencia al proceso de gestión ambiental y de acuerdo a lo señalado por el “Reglamento de Prevención y Control Ambiental”, de la ley No. 1333 del Medio Ambiente se presentara la documentación siguiente:

- Ficha Ambiental con la categoría del proyecto aprobada.

- El Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) aprobada, en el caso de proyectos con categoría 1 o 2.

- Medidas de Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, en el caso de Proyectos con categoría 3.

- Documentación que acredite el trámite correspondiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en proyectos con Categoría 1 o 2, o el certificado de Dispensación en proyectos con Categoría 3 o 4.

# CAPITULO N° 5

# ANALISIS DE RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

## Análisis y diseño de medidas de prevención y gestión de riesgos de desastres

De la opción técnica propuesta, el proyectista deberá realizar el análisis de riesgo y la adaptación al cambio climático.

Dicho análisis estará sujeto a las conclusiones emitidas en la Planilla N°1 (Modulo N°1) del Informe Técnico de Condiciones Previas, es decir, si la calificación en el punto “Identificación de Riesgos “de la planilla N°1 es positiva, se deberá considerar elaborar para el EDTP el Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, en ese sentido, el proyectista podrá considerar la utilización de las planillas N°2 al N°6 pertenecientes al Módulo II y III.

El Módulo II consta de cuatro planillas que permiten identificar el nivel de riesgo en cada componente del proyecto:

- La planilla 2 análisis de resiliencia física: Mide la fortaleza o robustez de los componentes frente a las amenazas.

- La planilla 3 análisis de resiliencia funcional: Considera las propiedades operacionales de cada componente del proyecto, determinando la sensibilidad de su funcionamiento en condiciones de amenaza a múltiples criterios como capacidad instalada, consensos y acuerdos, operación y mantenimiento y eficiencia.

- La planilla 4 priorización de intervenciones: Identifica a aquellos componentes del proyecto con mayor nivel de riesgo, considerando la recurrencia de las amenazas. Esta identificación permite concentrar la atención en los componentes prioritarios, ya que estos aportarán a la resiliencia física, operacional y funcional de todo el sistema.

- La planilla 5 análisis de eficacia de las medidas de adaptación: Permite en base a escenarios de riesgo actual y futuros, elegir las opciones que dan resiliencia al proyecto. Para la construcción de los escenarios de riesgo actual y futuro se identifican los factores que hacen vulnerable al componente en riesgo. Finalmente ayuda a identificar las mejores medidas resilientes que requiere el proyecto en un proceso sencillo de análisis gráfico y comparativo de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

El Módulo III consta de una sola planilla que identifica el costo para la mitigación:

La planilla 6 “Evaluación beneficio-costo con enfoque de costos evitados”: Demuestra en términos económicos, la conveniencia o no de la incorporación de las medidas resilientes en el proyecto, ya que compara su costo de implementación con los gastos de reconstrucción, atención a la emergencia y otros, luego de sucedido el desastre. Este módulo ayuda a elegir la mejor medida en términos técnicos y económicos.

Se recomienda aplicar el ANEXO N° 8 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

# CAPITULO N° 6

# INGENIERIA DEL PROYECTO

## Ingeniería del proyecto

De la opción técnica elegida, se deberá efectuar el diseño ingenieril especifico correspondiente.

    - Diseño de componentes

Un resumen del proyecto, con la descripción de cada uno de los módulos o componentes del sistema de alcantarillado sanitario (acometidas, red de colectores, interceptores, cámaras de inspección, emisarios, cárcamo de bombeo, planta de tratamiento de agua residual, etc.).

      - Memoria de Calculo

Los diseños de los componentes del sistema de alcantarillado sanitario deberán estar acordes a lo especificado en el “Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Alcantarillado Sanitario NB 688”, cuyos parámetros de diseño fueron obtenidos en el capítulo 2.

CUADRO RESUMEN

| PARAMETROS DE DISEÑO | VALORES |
| --- | --- |
| Población futura del proyecto |  |
| Consumo de agua y dotación de agua per cápita |  |
| Caudales de Diseño |  |
| Periodo de diseño |  |

- Cálculo hidráulico

Se indicarán los métodos y las fórmulas utilizadas, adjuntando esquemas y planillas de cálculo hidráulico, que deberán contener información de: Tramo, longitud, áreas y población de aporte, diámetro y material de las tuberías, caudales, profundidades, pendientes (máximas y mínimas admisibles) de los colectores, cotas de terreno, solera del colector, velocidades de escurrimiento, cambios de pendiente y dirección, tensión tractiva y otra de acuerdo a cada proyecto y a la Norma NB 688 y sus Reglamentos. Las planillas de cálculo se adjuntaran en Anexos.

- Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

En correspondencia a la Norma Boliviana 688, sus Reglamentos Técnicos de Diseño y la Ley 1333. Diseñar la PTAR con la tecnología más adaptable al lugar tomando en cuenta la temperatura y espacio (el tren de proceso de tratamiento recomendado debe salir de la alternativa elegida en el capítulo 5).

Considerar las condiciones adecuadas y facilidades para la operación y mantenimiento (rejas, desarenadores, disposición y/o manejo de lodos, natas, vías de acceso para equipo pesado, agua para lavado de filtros, etc.).

En el presupuesto agregar el equipo necesario para la operación y mantenimiento.

Si las condiciones son favorables para el reúso de las aguas tratadas en forma controlada, considerar en el diseño el nivel de tratamiento, su disposición general, área de cultivo y tipo de cultivo (tallo alto).

- Soluciones familiares para saneamiento

Si existen familias fuera del área de la población concentrada pero dentro de la comunidad, la solución de disposición de excretas deberá realizarse mediante tecnologías alternativas, (revisar la Guía Técnica de Diseño y Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento con Tecnologías Alternativas).

- Calculo Estructural

En correspondencia a cada componente estructural importante del proyecto específico, se describirá la metodología utilizada para el análisis estructural, el diseño correspondiente y la normativa adoptada.

Se recomienda elaborar un cuadro resumen de los momentos y cortantes de la estructura analizada, de tal forma que sirva de verificación para la determinación del diámetro de acero a utilizar, como también su cuantía mínima.

Se adjuntará en Anexos, la correspondiente memoria de cálculo estructural. De utilizarse planos de diseños tipo, el mismo deberá ser verificado.

      - Cómputos métricos y volúmenes de obra

Se presentarán volúmenes y planillas de los cómputos métricos por componentes del sistema. Adjuntando croquis y/o detalle para el cálculo de los cómputos métricos.

Se presentará un cuadro resumen de los volúmenes de obra por módulo y general, determinados en base a los cómputos métricos definitivos y especificaciones técnicas del proyecto.

      - Análisis de precios Unitarios

Se debe incluir en Anexos, el análisis de los precios unitarios por componentes del proyecto; el mismo debe ser presentado en medio físico y magnético.

La institución responsable de la elaboración, deberá considerar en el cálculo de cada ítem, los factores variables y constantes (efectos de la mano de obra, equipo y herramientas, rendimiento del equipo, materiales, impuestos, etc.).

      - Planos constructivos

Se presentarán en los Anexos, como mínimo, los siguientes planos:

- Planos topográficos planimétricos, con las curvas de nivel y ubicación de todos los componentes del sistema y las viviendas.

- Planos de detalle, según el tipo de proyecto.

- Plano de detalles constructivos, instalaciones, planillas y especificaciones de materiales de construcción por componentes (hormigones, acero, tipos de tuberías y accesorios, etc.).

- Planos estructurales.

- Planos complementarios de equipos e instalaciones especiales (eléctricas y/o mecánicas), detalles de tuberías y accesorios.

- Planos con relación a los proyectos modulares (si corresponde).

Los planos de detalles constructivos deberán estar en formato A, es decir, para el dibujo de Planos Generales o de escalas mayores, utilizar los formatos A0 y A1 y para planos de detalle, croquis etc utilizar los formatos A2, A3 y A4. Dependerá del criterio del proyectista y los componentes del proyecto que se desea mostrar.

El Proyectista deberá sellar, firmar en la memoria y en el carimbo de todos los planos, indicando lo siguiente:

Ingeniero(a) Civil: Con el número de Registro en la SIB No. R.N.I.

Los dibujos pueden ser elaborados en AUTOCAD o Microsoft Office VISIO.

Se recomienda revisar el ANEXO N°6 ROTULOS Y FORMATOS DE PLANOS.

      - Presupuesto de Ingeniería (Infraestructura)

Se presentará el presupuesto de infraestructura por componentes y actividades (en el caso que corresponda deberá sumarse los costos obtenidos en el análisis de riesgo y adaptación al cambio climático), en relación directa con los cómputos métricos. Se incluirán listados de insumos de materiales importados y nacionales, presupuesto de mano de obra calificada y no calificada, de los equipos requeridos, etc.

Finalmente, se presentará el presupuesto consolidado de toda la infraestructura a ser construida, en un cuadro conteniendo la siguiente información:

- Nº de componente.

- Item.

- Descripción.

- Unidad de medida.

- Cantidad.

- Precio unitario.

- Costo parcial

- Costos de análisis de riesgo y adaptación al cambio climático (si corresponde).

- Al mismo tiempo estarán incluidos los costos por la implementación de los proyectos modulares (en el caso de que corresponda).

Los costos parcial y total en Bs. y $us.

    - Cronograma de ejecución de obras

Se presentará el Cronograma de Ejecución de Obras del proyecto, en general y por etapas, según corresponda. El cronograma podrá ser presentado mediante un Diagrama de Barras GANT u otros.

    - Cronograma físico - financiero

Se presentará un cronograma físico – financiero del período de ejecución del proyecto, por

Componentes de la infraestructura.

    - Especificaciones técnicas

De acuerdo al diseño final, se presentará un Pliego de Especificaciones Técnicas (generales y/o especiales), elaborado para cada uno de los ítems de los componentes del proyecto: obras complementarias, equipos y accesorios especiales. Contemplando las medidas ambientales recomendadas por el EEIA.

El Pliego de Especificaciones Técnicas, deberá presentarse en Anexos.

## Equipamiento (en caso que se requiera)

    - Justificación de Cantidades

Describir los equipos necesarios para el proyecto y al mismo tiempo justificar su uso.

    - Especificaciones Técnicas del equipamiento

Realizar especificaciones técnicas concretas del equipamiento.

    - Cotización y presupuesto

Realizar cotización y presupuesto general del equipamiento.

## Plan de Operación y mantenimiento

Se deberán elaborar y presentar manuales de administración, operación y mantenimiento propios del sistema de alcantarillado sanitario a construirse.

Para Sistemas de Alcantarillado Sanitario, inicialmente los usuarios tienen una gran parte de responsabilidad en la operación y mantenimiento, para eso se debe recomendar:

- No utilizar el sistema de alcantarillado sanitario para evacuar aguas de lluvia. El sistema de desagües de la cocina o los lugares donde se cocina y se lavan enseres de cocina y comedor, deben contar con cámaras desgrasadoras que deben ser limpias cada cuatro meses.

- Las tapas de las cámaras desgrasadoras deben ser herméticas. No deben arrojarse bolsas plásticas, pañales desechables, papel periódico u objetos similares.

Recomendaciones cuando se construyan las conexiones domiciliarias, tales como:

- Las conexiones domiciliarias solo podrán ser construidas por personal calificado. Los escombros que se produzcan al picar la tubería cuando se construyan dichas conexiones no deben quedar en el interior de la tubería.

- Se deberá mencionar sobre como inspeccionar las cámaras de inspección, el equipo mínimo de protección, el procedimiento y las consideraciones que se deben tener para su ingreso, el número de personas que se requiere para dicha inspección etc.

- Un manual de operación y mantenimiento sobre la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

# CAPITULO N° 7

# DESARROLLO COMUNITARIO

## Implementación del componente DESCOM

En la etapa del diseño del EDTP, el profesional social deberá realizar la propuesta de intervención social a implementarse en la siguiente fase del ciclo del proyecto, para lo que deberá tomar como base el Reglamento Social de Desarrollo Comunitario, tomando en cuenta las particularidades del proyecto. Entre las actividades a realizarse se consideran:

- Realización de por lo menos tres eventos de socialización con la población beneficiaria, autoridades municipales, locales e instancias involucradas (al inicio de la consultoría presentando el alcance del trabajo a realizarse, un evento intermedio donde se realizara la elección de la opción técnica identificada para la prestación del servicio, un evento final donde se presentara el alcance del proyecto en su componente técnico y la intervención del componente social DESCOM.

- Realización del diagnóstico poblacional, levantamiento de la línea base y análisis de género.

- Identificación de la población beneficiaria para la instalación de acometidas domiciliarias (Nomina de beneficiarios y mapeo de ubicación)

- Identificación de posibles afectaciones por obras constructivas del proyecto y la propuesta de medidas de mitigación con los actores responsables de su identificación.

- Identificación de presencia de TIOCs en el área del proyecto (según corresponda)

- Elaboración de plan comunicacional orientado a la información y sensibilización de la población beneficiaria.

- Mapeo de actores y su relación con el proyecto

El plan de intervención social deberá considerar el alcance del proyecto para considerar el empleo de metodologías y técnicas que permitan alcanzar los objetivos planteados por el componente, en relación a este se determinara si se realizan actividades dirigidas a los segmentos poblacionales identificados en el área del proyecto con enfoque de género-generacional o priorización de un plan de comunicaciones que permita informar a la poblacion sobre la implementación del proyecto, sus avances y otros mediante medios de comunicación masiva utilizados preferentemente por la poblacion meta e identificados en el diagnostico poblacional realizado además de la sensibilización para el uso efectivo de los servicios a implementarse y el pago oportuno de tarifas como uno de los componentes que coadyuvan en la sostenibilidad del proyecto.

## Requerimientos

Deberán especificar los recursos humanos, financieros, equipamiento y materiales educativos requeridos para la implementación del Desarrollo Comunitario.

## Presupuesto DESCOM y Cronograma

Se presentará el presupuesto requerido y el cronograma de ejecución de DESCOM por productos para la ejecución del Desarrollo Comunitario, en correspondencia con el tamaño y tipo de Proyecto.

## Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto

El profesional social deberá plantear estrategias para que los proyectos modulares en agua y saneamiento, sean operativamente sostenibles, pudiendo aplicar como base principal la Estrategia Social Sectorial del Desarrollo Comunitario, el Reglamento Social de Desarrollo Comunitario del sector de Agua Potable y Saneamiento MMAyA u otras prácticas exitosas, en el orden que exige éste reglamento.

# CAPITULO N° 8

# GESTION DE LOS SERVICIOS

El proyectista presentará un análisis de la EPSA definirá y recomendará los aspectos necesarios para la sostenibilidad de las inversiones y una buena gestión de los servicios, referidos a organización, administración, operación y mantenimiento, comercialización y otros, además en el caso que corresponda, diseñará los Estatutos y Reglamentos de la misma.

Se presentará una Propuesta de gestión institucional, definida como el conjunto de actividades destinadas a garantizar la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado snaitario, la cual deberá estar respaldada con un análisis de costos de administración, operación, mantenimiento y tarifas.

Para elaborar la Propuesta del Componente de Gestión, a ser implementada por la entidad solicitante u otra institución, ésta deberá basarse en la normativa sectorial vigente y en los siguientes lineamientos:

## Diagnostico institucional

Presentar un Diagnóstico de la Gestión del Servicio de EPSA, integrando aspectos técnicos, sociales, administrativos comerciales y de planificación, adecuado a la magnitud y complejidad del proyecto a ser implementado y responder a la realidad del contexto local, con el objetivo de lograr la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

## Organización de la EPSA

Especificar la naturaleza de la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario, conformadas bajo una de las siguientes formas de constitución reconocidas en la presente ley y normas vigentes.

- Entidad desconcentrada municipal

- Entidad descentralizada municipal de uno o más Gobiernos Autónomos Municipales

- Entidades Metropolitanas

- Mancomunitaria Social.

- Entidad comunitaria;

- Cooperativa de servicios públicos;

- Asociación civil;

- Pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos;

- Comités de agua, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales y cualquier otra organización que cuente con una estructura jurídica reconocida por Ley.

- Otras establecidas conforme a la Constitución Política del Estado y la normativa vigente.

En el caso de que la EPSA este conformada, se deberá informar sobre su estructura organizacional, si no existe el ente administrador se deberá proponer la forma de constitución estructural y organizacional qué operará y administrara el futuro sistema.

## Fortalecimiento institucional y asistencia técnica

En función al diagnóstico efectuado el proyectista propondrá la implementación de un plan de FI que podrá ser realizado por el ejecutor DESCOM o por un equipo multidisciplinario según correspondencia.

Al tratarse de proyectos nuevos, el proyectista recomendara el Modelo de Gestión (en función a parámetros exigidos por la AAPS) promoviendo la creación de la Entidad Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

En Proyectos de mejoramiento, se establece la Estrategia de Fortalecimiento Institucional, dirigida a mejorar la capacidad de gestión de la EPSA y/o la operación y mantenimiento del sistema.

El ejecutor DESCOM y/o el equipo de especialistas identificaran las acciones necesarias para desarrollar y consolidar las capacidades tanto en la EPSA como en las organizaciones, instituciones y en la población participante, como uno de los mecanismos de sostenibilidad social y de apoyo a la gestión del saneamiento básico local según corresponda (alcance del proyecto)

Para la implementación del FI y AT se debe asignar un presupuesto y cronograma para su implementación así como el perfil profesional requerido.

## Determinación de la sostenibilidad operativa del proyecto

En función al diagnóstico efectuado a la EPSA, surgirá recomendaciones para efectuar un Plan  de  Sostenibilidad  del  servicio  elaborado  en  consenso  con  los  actores  del  proyecto.

El Plan de sostenibilidad del Servicio a proponer, debe considerar los siguientes factores para su análisis (poblaciones mayores a 2000 hab):

- Sostenibilidad Técnica, basada principalmente en el mantenimiento físico, funcional y operativo de la infraestructura construida. Se partirá de que el recurso hídrico está disponible en condiciones de calidad, cantidad y continuidad aceptables para la población beneficiaria, incluso en las situaciones más desfavorables.

- Sostenibilidad Institucional, referida a la obligación de los gobiernos nacionales de garantizar los servicios básicos a sus ciudadanos, a través del desarrollo de leyes y políticas claras, marcos legales y estrategias en el sector agua.

- Sostenibilidad Económica, la misma se alcanza cuando la prestación del servicio de abastecimiento es continua y esta económicamente garantizada. Se deberá contar con estrategias realistas y operativas que permitan un financiamiento adecuado para asegurar la cobertura de los servicios.

- Sostenibilidad Social, socialmente el proyecto debe ser diseñado para hacer una distribución equitativa del recurso en el acceso y también al conocimiento del mismo.

- Sostenibilidad Medioambiental, tiene a asegurar la gestión de los recursos de agua para las generaciones actuales y futuras, implica incluir intervenciones en agua en un contexto más amplio del medio ambiente y Enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

## Costos de Administración

Para llevar a cabo una eficiente gestión administrativa del servicio, el proyectista determinará los gastos administrativos, comerciales, financieros, gastos generales y servicios personales y no personales.

## Costos de Operación, Mantenimiento y Reposición

- Se determinarán gastos en operaciones rutinarias, herramientas y equipos, sueldos del personal técnico, materiales e insumos para operar eficientemente el servicio.

- Se determinarán gastos de materiales, herramientas y equipos, sueldos del personal técnico, para mantener y garantizar la duración del servicio.

- Se determinarán los costos de reposición de los activos más importantes del sistema: aducciones, tanques de almacenamiento, bombas, etc.

## Análisis Tarifario

Se deberá analizar y presentar el cálculo de tarifas por el servicio y su estructura, de acuerdo con los diferentes niveles tarifarios, acordes a la realidad socioeconómica de la población y con los datos obtenidos en el proceso de análisis y estudio socioeconómico.

Para poblaciones menores a 2000 hab, considerar para el análisis tarifario el manual “Calculo de Tarifas para los Servicios de Agua Potable y Saneamiento” elaborado por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Los cálculos deberán basarse en lo estipulado en el Proyecto del “Reglamento de Precios, Tarifas, Tasas y Cuotas para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, de la Ley Nº 2066, en vigencia.

Se deberá desarrollar y presentar un estudio tarifario, básicamente considerando los siguientes aspectos:

- Definición de coberturas, población servida, consumos del usuario y otros.

- Establecimiento de la estructura de costos.

- Establecimiento de ingresos del proyecto.

- Capacidad de pago y/o disponibilidad de pago de la población beneficiaria.

- Propuestas de la estructura tarifaria, identificando las características de cobro y presentando los diferentes niveles tarifarios según niveles de consumo.

# CAPITULO N° 9

# EVALUACION DEL PROYECTO

## Metodología de Evaluación (costo-eficiencia)

Para la metodología de evaluación se deberá considerar, el análisis costo eficiencia que representa el costo promedio por unidad de beneficio de una alternativa.

Permite valorar si los objetivos del proyecto en términos de beneficiarios se alcanzan al mínimo costo.

El indicador costo eficiencia, se deberá el siguiente indicador:

- Costo total de Inversión presupuestado (infraestructura)/ Unidad Descriptiva (Beneficiario)

CE= (Costo de la inversión)/ (Unidad descriptiva)= Bs⁄(Unid.)

El proyecto es viable cuando los valores obtenidos de los parámetros costo eficiencia se encuentre dentro el intervalo establecido por el Órgano Rector del SEIF-D. Cuando no se cuente con estos parámetros primará el costo mínimo.

## Evaluación socioeconómica

Se presentará los resultados del análisis de la evaluación socio económica del proyecto, consistente en la comparación de los beneficios y costos atribuibles a la ejecución del proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecución y el aporte al bienestar neto de la sociedad.

Para tomar la decisión de ejecutar o no un proyecto de inversión pública, se deben tomar en cuenta los indicadores de rentabilidad socioeconómicos:

- El Valor Actual Neto Socioeconómico (VANS).

- El Costo Eficiencia Socioeconómico (CES).

## Evaluación financiera – privada

Se presentará los resultados del análisis de la evaluación financiera privada del proyecto, consistente en la comparación de los beneficios y costos atribuibles a la ejecución del mismo desde el punto de vista privado. Con este fin se debe determinar el flujo de caja del proyecto valorado a precios de mercado vigentes. La evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento permitirá determinar su sostenibilidad operativa.

La evaluación privada incluye:

- Evaluación del proyecto sin financiamiento, que establece la capacidad del proyecto para generar ingresos netos, sin considerar las fuentes de su financiamiento.

- Evaluación financiera, que contempla en su análisis las fuentes de financiamiento. Al respecto, se registra el capital prestado, el respectivo costo financiero y las amortizaciones del mismo.

Para tomar la decisión de ejecutar o no un proyecto de inversión pública, se deben tomar en cuenta los indicadores de rentabilidad financiera - privada:

- El Valor Actual Neto Privado (VANP).

- El Costo Eficiencia Privado (CEP).

## Análisis de sensibilidad

Determinación de variables más representativas y sensibles a ser modificadas, que inciden directamente en la rentabilidad de la alternativa seleccionada más conveniente. Efectuar el análisis mediante Flujo de Caja.

# CAPITULO N° 10

# PRESUPUESTO DEL PROYECTO

## Determinación de los costos de inversión

Comprende los costos de todos los componentes del proyecto como la construcción de las obras civiles, del diseño de ingeniería de procesos, costos ambientales, de indemnizaciones, supervisión, DESCOM y fiscalización del proyecto.

    - Presupuesto general del proyecto

Se establecerá el Presupuesto General del Proyecto, como la suma de los presupuestos parciales de los rubros siguientes:

# PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

| COMPONENTES | BOLIVIANOS | DOLARES |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura (AR y ACC) |  |  |
| Fortalecimiento Institucional |  |  |
| Desarrollo Comunitario |  |  |
| Supervisión de Obras |  |  |
| Supervisor de DESCOM |  |  |
| Medidas de Mitigación |  |  |
| TOTAL |  |  |

AR y ACC: Análisis de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

## Estructura de financiamiento por componente

Se incluirá así mismo, el presupuesto por fuente de financiamiento, que mínimamente podrá contener la información siguiente:

CUADRO DE CONTRAPARTES Y FINANCIAMIENTO

| Fuentes de Financiamiento | Monto en Bs. | Monto en $us | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiamiento Externo Donación y/o crédito |  |  |  |
| Subsidio del Estado (si corresponde) |  |  |  |
| Aporte del GAM |  |  |  |
| Aporte del GAD |  |  |  |
| Aporte de la Comunidad |  |  |  |
| Aporte de la EPSA |  |  |  |
| Otros aportes |  |  |  |
| Costo Total |  |  |  |

## Cronograma general de ejecución (infraestructura más DESCOM) y un 	cronograma físico financiero

Se presentará un cronograma de ejecución conjunto de la infraestructura y de la implementación del DESCOM y al mismo tiempo un cronograma físico financiero.

## Conclusiones y recomendaciones

Entre las conclusiones a considerar por el proyectista, siendo no limitativas están las siguientes:

- Indicar el nombre del proyecto, que deberá estar compuesto por tres elementos:

- La acción a efectuarse (construcción, mejoramiento, etc.).

- El objeto o motivo de la acción (Sistemas de agua potable, pozos poco profundos con bombas manuales, captaciones de agua lluvia, etc.).

- Nombre de la localidad.

- Mencionar el número de beneficiarios y familias que el proyecto pretende abarcar.

- Mencionar la opción técnica elegida desde el punto de vista técnica, económica, ambiental y de adaptabilidad al cambio climático.

- Describir las acciones a tomar en cuenta para tener una infraestructura resiliente.

- En el caso que corresponda, describir de manera general las acciones a tomar para la sostenibilidad del servicio.

Entre las recomendaciones:

- Recomendar remitir el proyecto al VAPSB para su gestión de financiamiento, acompañada de la nota de solicitud firmado por la MAE del GAM.

- Otros que considere el consultor.

Anexos

Se incluirá como Anexos del Proyecto, la siguiente información y documentación, en el orden de la secuencia de la memoria descriptiva.

- Resumen del relevamiento de la población,

- Documentos legales: Acta de reunión de la opción elegida, compromiso, documento sobre la tenencia de terreno para la planta de tratamiento de aguas residuales (si corresponde).

- Cálculos hidráulicos

- Análisis de agua

- Estudio de suelos

- Cálculos estructurales

- Cómputos métricos

- Precios unitarios

- Presupuesto detallado

- Especificaciones técnicas.

- Actas de conformidad a la presentación del proyecto, al pago de la tarifa y a la responsabilidad de administrar, operar y mantener el sistema construido.

- Lista de los usuarios del proyecto para las conexiones intradomiciliarias (nombre, ubicación, u otros datos que identifiquen al usuario).

- Compromisos individuales de los usuarios a conectarse al sistema y conexiones intradomiciliarias.

- Descripción de la estructura tarifaria

- Planos

- Otros que el proyectista considere necesarios

La presentación de la carpeta y planos del proyecto, obedecerá a lo dispuesto en el ANEXO N° 4 DOCUMENTACION A CONSIDERAR PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO.

# DOCUMENTOS DE ANEXOS A LAS GUIAS

ANEXO N°1

GLOSARIO DE TERMINOS

GLOSARIO DE TERMINOS

ACC: Adaptación al Cambio Climático, es un ajuste en los sistemas naturales y humanos en respuesta al clima actual o esperado, lo cual permite moderar el daño o aprovechar las oportunidades.

Aforo: Procedimiento para determinar el caudal de agua en cualquier tipo de fuente, superficial o subterránea.

Agua potable: Agua apta para el consumo humano de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Agua residual: Desecho líquido proveniente de las descargas del uso del agua en actividades domésticas o de otra índole, aguas de infiltración en los colectores de alcantarillado, y la contribución pluvial por malas conexiones.

Amenaza: Es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la perdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos.

Análisis de la calidad del agua: Análisis biológico, físico y químico de una muestra de agua, relacionado con las condiciones en las que ésta se encontraba en el punto de muestreo.

Análisis Multicriterio: Se empleara en programas, proyectos multisectoriales y proyectos de connotación social que por su complejidad requieren criterios de evaluación adicionales, los cuales deben ser identificados y ponderados de acuerdo a consideraciones técnicas sectoriales.

AR: Análisis de Riesgo, es la base para la definición de cualquier tipo de medida y se debería hacer lo antes posible.

Pozo Artesiano: Es aquel tipo de manantial o pozo que se comunica con un acuífero cautivo de agua, estando el nivel piezométrico del líquido por encima del nivel freático.

Calidad aparente del agua: Referida a la apreciación mediante los sentidos de la turbiedad, color, sabor y olor del agua.

Calidad del agua: Conjunto de características representativas que le confieren al agua el atributo de ser adecuada o inadecuada, para consumo humano; en términos de aspectos organolépticos, aspectos biológicos, microbiológicos y aspectos químicos, que pueden influir en la salud humana.

Capacitación: Adquisición de un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos, habilidades y destrezas, necesarios para desempeñarse efectivamente en una ocupación, realizando tareas determinadas que den como resultado la capacitación en dicha actividad.

Censo poblacional: Registro general de los habitantes que viven en un territorio o espacio geográfico determinado, obtenido en un tiempo determinado.

Cobertura: Acceso que la comunidad tiene a los Servicios. Se la cuantifica como el porcentaje de la población servida respecto a la población total de la localidad (cobertura poblacional) o como el porcentaje del área servida de la localidad respecto al área poblacional total (cobertura física).

Costo – Eficiencia: Re presenta el costo promedio por unidad de beneficio de una alternativa. Permite valorar si los objetivos del proyecto en términos de beneficiarios, servicios y/o productos se alcanzan al minimo costo.

Evaluación de Impacto Ambiental: Procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.

Desarrollo Comunitario: Estrategia social centrada en la gente, que permite la participación comunitaria en todas las fases de un proyecto.

Dotación: Cantidad de agua prevista a ser usada por una persona durante un día.

Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA): Persona jurídica, pública, cooperativa, comunal  o societaria, que presta uno  o más  de los Servicios de Agua  Potable y Alcantarillado Sanitario, conformadas bajo una de las siguientes formas de constitución reconocidas en la presente ley y normas vigentes.

- Entidad desconcentrada municipal

- Entidad descentralizada municipal de uno o más Gobiernos Autónomos Municipales

- Entidades Metropolitanas

- Mancomunitaria Social.

- Entidad comunitaria;

- Cooperativa de servicios públicos;

- Asociación civil;

- Pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos;

- Comités de agua, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales y cualquier otra organización que cuente con una estructura jurídica reconocida por Ley.

- Otras establecidas conforme a la Constitución Política del Estado y la normativa vigente.

Especificaciones Técnicas: Conjunto claro y ordenado de disposiciones, requisitos, condiciones, instrucciones y normas necesarias o para la correcta ejecución de obras, y que a la vez permitan calificarla calidad de los materiales y mano de obra con el fin de obtener resultados óptimos.

Evaluación económica: Identifica las ventajas y desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la implementación del mismo.

GPS: Global Positioning System, traducido como: Sistema de Posicionamiento Global.

Impacto: Resultado que se produce en las áreas socioeconómicas, ambientales y de salud como consecuencia de la implementación de un servicio o acción determinada.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

Información de Fuente Primaria: Toda información proporcionada por las instancias responsables de la misma (como ser la precipitación pluvial proporcionada por el SENAMHI), o elaborada de manera directa por el Proyectista en el área del Proyecto (como ser la población, establecida a través de un censo poblacional). Se la denominada también Información de Fuente Directa.

Preinversion: Fase del ciclo de vida de un proyecto, donde se elabora y diseña el mismo.

Inversión: Fase del Ciclo de Vida de un Proyecto, que considera la etapa de ejecución del mismo.

Postinversion: Fase del Ciclo de Vida de un Proyecto, que considera la etapa de operación de un proyecto.

Ley Nº 2066: Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, de fecha 11 de abril de 2000.

Levantamiento topográfico: Proceso de recolección de información sobre las características morfológicas de la superficie del terreno.

Licencia: Título habilitante que se otorga a una EPSA o a un Gobierno Autónomo Municipal por prerrogativa del Estado, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, para la prestación de los servicios de agua potable y/o servicio de alcantarillado sanitario, en un espacio territorial definido  geográficamente por el Gobierno Autónomo Municipal, en base al cumplimiento de requisitos y condiciones técnicas,  financieras, legales, ambientales y con una infraestructura pre-existente ligada a una fuente que garantice el suministro continuo de agua, como condición indispensable para el cobro de los servicios. La Licencia tiene carácter temporal, exclusivo, intransferible e innegociable, sujeto a regulación, supervisión, fiscalización y control regulatorio.

Licencia Ambiental: Documento jurídico administrativo otorgado por la Autoridad Ambiental Competente (a nivel departamental, los Prefectos a través de las instancias ambientales de su dependencia) al Representante Legal que avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos por la Ley No 1333 y reglamentación correspondiente, en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y control ambiental. Para efectos legales y administrativos tienen carácter de Licencia Ambiental la Declaratoria de Impacto Ambiental, el Certificado de Dispensación y la Declaratoria de Adecuación Ambiental.

Mantenimiento de los Sistemas: Acciones que se realizan en los componentes y equipos de los Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento, para prevenir o corregir daños que afecten su buen funcionamiento.

Marco Lógico: Herramienta de planificación, que sirve para fortalecer el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos, en base a indicadores verificables objetivamente. Consiste en una matriz de cuatro por cuatro, que constituye un sistema estructurado para planificar y comunicar en un solo cuadro la información más importante sobre un proyecto.

Medidas de Mitigación: Implementación o aplicación de cualquier política, estrategia, obra o acción, con el propósito de eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden presentarse durante las etapas de desarrollo de un proyecto.

ONG: Organización No Gubernamental.

Operación de los Sistemas: Acciones periódicas que se ejecutan en los componentes y equipos de los Sistemas de Agua Potable y/o Saneamiento para su adecuado funcionamiento.

OTB: Organización Territorial de Base.

Opción (alternativa) técnica: Soluciones de ingeniería que, probadas para las características físicas de las comunidades de Bolivia, pueden permitir de manera óptima, y a bajo costo, la dotación de agua potable, y servicios de saneamiento, respondiendo a las condiciones socioeconómicas de dichas poblaciones.

Operación: Funcionamiento en forma correcta del sistema construido a través de acciones ejecutadas en forma permanente y sistemática en las instalaciones y equipos para asegurar a la comunidad agua de buena calidad, servicio constante y cantidad de agua suficiente.

Período de diseño: Tiempo para el cual se diseñan obras civiles.

Planos: Representación gráfica de un proyecto, la cual debe permitir una fácil interpretación de la obra a construirse.

Población rural: Clasificación adoptada por el INE y el Plan Nacional de Saneamiento Básico. Se refiere a la población que vive en asentamientos menores a 2.000 habitantes.

Presupuesto de Infraestructura: Sumatoria de los productos obtenidos de multiplicar el precio unitario de los ítems de construcción por los volúmenes de obra respectivos.

Proyecto: Conjunto de inversiones, insumos y actividades, diseñado para el mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios en un determinado periodo de tiempo.

Resiliencia: Capacidad de un sistema expuesto a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz.

Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Es decir:

Riesgo=Amenaza*Vulnerabilidad/capacidad de afronte

Saneamiento: Relativo a la disposición sanitaria de excretas, como ser los servicios de alcantarillado sanitario, letrinas, cámaras sépticas, mingitorios, etc.

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

SNIP:	Sistema Nacional de Inversión Pública.

Sistema de Agua Potable: Conjunto de estructuras, equipos e instalaciones que tiene por objeto transportar el agua desde la fuente de abastecimiento hasta los puntos de consumo, en condiciones adecuadas de calidad, cantidad y presión.

Sistema de Alcantarillado Sanitario: Conjunto de conductos, estructuras, equipos e instalaciones destinado a colectar y transportar aguas residuales únicamente a una disposición final conveniente, de modo continúo e higiénicamente seguro.

Sostenible: Cualidad de un sistema de agua potable o saneamiento que provee un servicio eficiente y confiable, sin afectar al medio ambiente, durante su vida útil, y con el aporte de tarifas por los usuarios.

Tarifa: Valor unitario que cobra una EPSA al usuario por cualquiera de los Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario.

VIPFE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Hacienda.

VAPSB: Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Vulnerabilidad: Es la características y circunstancia de una comunidad que la hace susceptible a los efectos dañinos de una amenaza. La vulnerabilidad es menor cuando existen factores positivos que aumentan la habilidad de la gente de enfrentar las amenazas.

ANEXO N° 2

FORMULARIOS

FORMULARIO N°1

FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO Y DE EVALUACION

AREA RURAL

Departamento:......................................................Provincia:.........................................................

Municipio: .............................................................Comunidad: ....................................................

Barrio……………………………………………….Zona…………………………………………….

Fecha de elaboración:........../........./.......

Datos de los informantes (autoridades de la comunidad o personal técnico de la EPSA)

| No. | Nombre y apellido | Cargo | Edad |
| --- | --- | --- | --- |

- INFORMACIÓN GENERAL

- ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

- Carretera	(   )		Tiempo (Hrs.)		(         )

- Fluvial		(   )		Tiempo (Hrs.)		(         )

- Aérea		(  )		Tiempo (Hrs)		(         )

- A pie		(   )		Tiempo (Hrs.)		(         )

- DISTANCIA

- Distancia de la comunidad al Municipio (Km):.......................

- Distancia a otra comunidad de importancia (Km):........................

- CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS

Clima:

Frío	(   )		Templado	(   )		Cálido		(   )

- TOPOGRAFÍA

Plana		(   )		Montañosa	(   )		 Mixta		(   )

- POBLACIÓN

Los datos serán los indicados por las autoridades de la comunidad o técnicos de la EPSA.

- Total habitantes				: .................

- Total número de familias			: .................

- Habitantes temporalmente ausentes	: .................

- TIPO DE COMUNIDAD

Los datos serán los indicados por las autoridades de la comunidad o técnicos de la EPSA. (Marcar con una x el tipo de comunidad a la que corresponde y determinar su porcentaje en funciona al total de familias)

- Concentrada (distancia media entrecasas menor a 70 m).

- Semidispersa (distancia media entrecasas 70 a 150 m).

- Dispersa (distancia media entre casas, mayor a 150m).

- Concentrada: ...........%	Semidispersa: ...........%		Dispersa: ...........%

- INFORMACIÓN SOCIAL

- ACTIVIDADES PREDOMINANTES EN EL AREA DEL PROYECTO

(Marcar con una x la actividad más predominante en la comunidad)

- Agricultura

- Minería

- Ganadería

- Industrias

- Otros (especificar): ............................................................................................

- ORGANIZACIONES EXISTENTES

(Marcar con una x la organización existente en la comunidad)

- Sindicato Agrario

- Comité Cívico

- Juntas Vecinales

- OTBs

- Comités de Agua

- Otros…………………………………………………………………….

- SERVICIOS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DEL PROYECTO

(Marcar con una x los servicios existentes en la zona del proyecto)

Saneamiento Básico:

- Agua

De manera concreta explicar la forma de disposición:……………………………………

- Saneamiento

De manera concreta explicar la forma de disposición:……………………………………

- Ninguno

Energía eléctrica:

- Monofásica

- Trifásica

- Fotovoltaica

- No tiene

Transporte público:

- Permanente

- Temporal

- No tiene

Comunicación:

- Telefonía

- Correo

- Internet

- Radio local

- Canal TV local

Educación:

- Escuela

- Colegio

- Universidad

- Número de alumnos

- Otros centros educativos

- Ninguno

Salud:

- Hospital

- Centro de salud

- Ninguno

- INFORMACIÓN HISTORICA DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO RECIBIDOS QUE BENEFICIARON A LA COMUNIDAD O LA EPSA (últimos 20 años)

Agua:

| Año | Tipo de proyecto: construcción nueva, mejoramiento, ampliación | Comentarios |
| --- | --- | --- |

Saneamiento:

| Año | Tipo de proyecto: construcción nueva, mejoramiento, ampliación | Comentarios |
| --- | --- | --- |

- NECESIDADES MÁS SENTIDAS DE LA COMUNIDAD POR ORDEN  DE PRIORIDAD

Colocar un número del 1 al 8 en orden ascendente (donde 1 tiene la mayor prioridad).

- Caminos			……

- Centro de salud		……

- Luz				……

- Riego				…….

- Agua				…….

- Escuela			…….

- Saneamiento			…….

- Otros (especificar)……………………………………………………………..

- INFORMACIÓN TECNICA

- TIPO DE FUENTES DE AGUA EXISTENTES EN LA ZONA DEL PROYECTO (POSIBLES PARA SU EXPLOTACION)

- Ríos

- Lagos

- Laguna

- Pozo perforado

- Vertiente

Comentarios……………………………..

- CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA EN LA RED O DE LA FUENTE (solo para sistemas existentes)

- Buena

- Regular

- Mala

- CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA (solo para sistemas existentes)

- Más de 8 hrs

- Menos de 8 hrs

- CONECTIVIDAD AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (solo para sistemas existentes)

Porcentajes de familias conectadas al sistema de alcantarillado sanitario: ……%

- ESTADO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

- Buena

- Regular

- Mala

- EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CUENTA CON PTAR

- Si

- No

- ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR

- Buena

- Regular

- Mala

- CROQUIS

Adjuntar un croquis de la comunidad indicando la fuente de agua, los servicios de agua potable y/o saneamiento y la PTAR.

Nombre y firma del evaluador:

| Formulario F2-A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL (AFOROS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra de Captación (Nombre) | Acceso: Fácil, Dificultoso, no existe | Aforos |  |  |  | Descripción de la infraestructura, calidad del agua en época de lluvia y estiaje. Indicar si la fuente es existente o nueva. Y otras que considere el técnico. |  |  |  |
|  |  | Caudal en estiaje (L/seg) | Fecha | Caudal en Lluvia (L/seg) | Fecha |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Coordenadas: X:……………….y:………………Z:……………. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Desnivel y distancia entre la fuente y la población:………..(m) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Coordenadas: X:……………….y:………………Z:……………. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Desnivel y distancia entre la fuente y la población:………..(m) |  |  |  |
| Total agua disponible en época de estiaje (L/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Derecho del uso de la fuente de agua: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de agua y su nombre | Descripción (Indicar si está en una propiedad privada o municipal) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Formulario F2-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRAS DE CAPTACION SUBTERRANEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBICACIÓN DEL POZO |  |  | DATOS DEL POZO |  | PARAMETROS HIDRAULICOS |  |  |  | DATOS DE EXPLOTACION |  |  |  |
| Departamento/Municipio/Comunidad | COORDENADAS |  | Profun (m) | Caudal (l/seg) | Capacidad Especifica (lt/seg) | Permeabilidad (m/dia) | Transmisividad (m2/dia) | Radio de Influencia (mt) | Capacidad bomba | Tarifa (Bs) | Capacidad Tanque de Almacenamiento (m3) | N° de Conexiones a la red principal |
|  | E | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total agua disponible en época de estiaje (L/s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Derecho del uso de la fuente de agua: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de agua y su nombre | Descripción (Indicar si está en una propiedad privada o municipal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Formulario F2-C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO ELECTROMICANICO DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra de Captación (Nombre) | Equipo de bombeo |  |  |  |  |  |  | Instalación eléctrica |  |  | Descripción, análisis. Comentarios del funcionamiento y de la operación y mantenimiento |
|  | Tipo de bomba (sumergible/centrifuga) | Capacidad de la bomba (HP) | Caudal de bombeo (L/seg) | Fecha de aforo | Horas de bombeo (Hr/d) | Profundidad de instalación de la bomba sumergible (m) | Año de inicio de la operación | Corriente eléctrica (monofásica/trifasica) | Capacidad del transformador (KVA) | Instalación de pararrayos (si) o (no) |  |

| Formulario F2-D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cárcamo de bombeo (Nombre) | Equipo de bombeo |  |  |  |  |  |  | Instalación eléctrica |  |  | Descripción, análisis. Comentarios del funcionamiento y de la operación y mantenimiento |  |
|  | Tipo de bomba (sumergible/centrifuga) | Capacidad de la bomba (HP) | Caudal de bombeo (L/seg) | Fecha de aforo | Horas de bombeo (Hr/d) | Profundidad de instalación de la bomba sumergible (m) | Año de inicio de la operación | Corriente eléctrica (monofásica/trifásica) | Capacidad del transformador (KVA) | Instalación de pararrayos (si) o (no) |  |  |

FORMULARIO N°5

FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LA EPSA

(A ser llenado con apoyo de representantes de la EPSA)

Departamento:......................................................Provincia:.........................................................

Municipio: ............................................................Comunidad: ....................................................

Barrio……………………………………………….Zona…………………………………………….

Nombre de la EPSA:……………………………………………………………………………..…..

Servicio que presta la EPSA:……………………………….(Agua Potable, Alcantarillado o ambas)

- INFORMACIÓN GENERAL

No. de usuarios inscritos: Agua potable: ……………….   Alcantarillado Sanitario: ……………….

Fecha:........../........./.......

- SITUACION LEGAL DE LA EPSA

- Cuenta con acta de constitución de la EPSA (Como: Acta de asamblea comunal ó cartas de carácter colectivo ó certificación de alguna organización matriz u otros documentos reconocidos, según usos y costumbres)?			Si (    )		No (    )

- Cuál es la fecha de creación y/o fundación? : ..........................................

- Cuenta con Personería Jurídica 				Si (    )		No (    )

- Cuenta con Personalidad Jurídica  				Si (    )		No (    )

- Cuenta con estatutos?    					Si (    )		No (    )

- Cuenta con Reglamentos?					Si (    )		No (    )

- Cuenta con Licencia o Registro?				Si (    )		No (    )

- En el caso que no cuente con la Licencia o Registro

la misma se encuentra en trámite ?				Si (    )		No (    )

Análisis o comentarios:

…………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………….

- NIVEL DEL DIRECTORIO

En el caso que corresponda informar lo siguiente:

- Cuántas personas componen el directorio?

- Cuándo fueron elegidos?

- Cuándo cumple su mandato?

- Cada cuánto tiempo se reúnen?

- Por cuánto tiempo están designados (as) los operadores?

Cuadro de la organización del Directorio, permanencía, capacitación y si percibe remuneración indicar en el siguiente cuadro:

| Organización de la EPSA | Nombre y apellidos | Varón | Mujer | Monto remunerado (Bs.) | Funcionario capacitado | Presencia (meses) aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presidente |  |  |  |  | Si ( ), No ( ) |  |
| Vice Presidente |  |  |  |  | Si ( ), No ( ) |  |
| Tesorer(a)o |  |  |  |  | Si ( ), No ( ) |  |
| Secretario de Actas |  |  |  |  | Si ( ), No ( ) |  |
| Vocal |  |  |  |  | Si ( ), No ( ) |  |
| Operador |  |  |  |  | Si ( ), No ( ) |  |
| Operador |  |  |  |  | Si ( ), No ( ) |  |
| Operador |  |  |  |  | Si ( ), No ( ) |  |
|  |  |  | Total Bs. |  |  |  |

- La EPSA cuenta con un presupuesto anual aprobado?		Si (    )		No (    )

Comentarios:

…………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………….

- ADMINISTRACIÓN

Agua potable y Alcantarillado

- Se paga tarifas por el servicio de agua potable?		Si (    )		No (    )

- Se paga tarifas mensuales?					Si (    )		No (    )

- Cuánto se paga por tarifa básica mensual?  ……………Bs.

- Se paga cuotas anuales?					Si (    )		No (    )

- Explicar sobre otras formas de pago: …………….………………………………………

- Se cuenta con micro medidores?				Si (    )		No (    )

- Explicar sobre su estructura tarifaria……………………………………………….............

…………………………………………………………………………………………………..

- Se paga tarifas por el servicio de alcantarillado?		Si (    )		No (    )

- Está incluido en el servicio de Agua Potable?		S i (    )		No (    )

Si es positivo indicar el % que corresponde al alcantarillado……….% ; o cuantificado en costo…………. Bs.

Equipamiento administrativo:

Cuenta con oficinas propias? 					Si (…)		No (    ); si la respuesta es positiva indicar lo siguiente:

Es adecuado para el funcionamiento de la ESPA		Si (    )		No (    )

Recomendaciones:

……………………………………………………………………..…..………………………………….

Si la respuesta es negativa indicar las recomendaciones más pertinentes:

……………………………………………………………………………………………………………..….

Cuenta con equipos de computación?				Si (    )  No (    )

Si cuenta, indicar todos componentes y su estado

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Comentarios:

…………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………….

- Cuenta con mobiliario? 		Si (…)		No (….)

Si cuenta, indicar todos mobiliarios y su estado

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Si la respuesta es negativa indicar los mobiliarios necesarios para su funcionamiento:

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |

- Cuenta con almacén?							Si (    )		No (    )

- Es adecuado el almacén?						Si (    )		No (    )

- Tienen cuadernos o kardex para control de almacenes?		Si (    )		No (    )

Recomendaciones:

…………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………….

- ADMINISTRACIÓN CONTABLE  -  FINANCIERA

Ingresos corrientes operativos (anual promedio últimos 2 años):

| Ingresos por servicios año 20…. | Bs. ………… | Otros ingresos operativos | Bs. ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos por servicios año 20…. | Bs. ………… | Otros ingresos operativos | Bs. ………… |
| Promedio | Bs. ………… |  | Bs. ………… |
|  |  | Total promedio Bs/año | Bs. ………… |

Gastos corrientes operativos (anual promedio últimos 2 años):

Año 20….

| Sueldos y salarios | Bs. | Jornales eventuales | Bs. | Pago, luz, telf. Etc. | Bs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material de escritorio | Bs. | Gastos generales | Bs. | Energía eléctrica p/bombeo | Bs. |
| Insumos | Bs. | Otros | Bs. | Total Bs/año | Bs. |

Año 20…

| Sueldos y salarios | Bs. | Jornales eventuales | Bs. | Pago, luz, telf. Etc. | Bs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material de escritorio | Bs. | Gastos generales | Bs. | Energía eléctrica p/bombeo | Bs. |
| Insumos | Bs. | Otros | Bs. | Total Bs/año | Bs. |
|  |  |  |  | Total promedio Bs/año | Bs. |

Nota: Sacar fotocopia o fotografía de los cuadernos de ingreso o egreso.

Análisis, comentarios, sugerencias:

- Dónde se depositan los recursos recaudados? …………………………………………

- Cómo se realizan los pagos y gastos? …………………………(Caja, cheque, otro)

- Se cuenta con un paquete de computación para

la administración contable?					Si (    )		No (    )

Análisis, comentarios, sugerencias:

…………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………….

- ADMINISTRACION COMERCIAL

- Cuenta con Kardex o registro de usuarios de agua potable?	Si (    )		No (    )

- Cuenta con Kardex o registro de usuarios de alcantarillado? 		Si (    )		No (    )

- Cuenta con libro de caja o registro de pago de

tarifas de los usuarios? 							Si (    )		No (    )

- Cuenta con libro de caja contable de ingresos y egresos? 		Si (    )		No (    )

- Cuenta con libro de registro de consumos? 				Si (    )		No (    )

- Cuenta con libro de bancos o cuentas bancarias? 				Si (    )		No (    )

- Cuenta con algún banco cercano a la localidad? 				Si (    )		No (    )

- Cuenta con libro diario? 							Si (    )		No (    )

- Cuenta con caja chica? 							Si (    )		No (    )

- Cuenta con contrato de servicio con los usuarios?				Si (    )		No (    )

- Cuenta con requisitos para acceso a nuevos usuarios?   			Si (    )		No (    )

- Cuenta con Reglamento sobre obligaciones del usuario? 			Si (    )		No (    )

- Se realiza cortes por morosidad? 						Si (    )		No (    )

- Cuántos usuarios deben más de 3 meses? 				………………...

- Existencia de morosidad 							…………….. %

- Costo de nuevas conexiones de agua potable				…………Bs./cu

- Costo de nuevas conexiones en alcantarillado				…………Bs./cu

- Corte y/o reconexión 								…………Bs./cu

- Multas por morosidad								………….…Bs.

- Otras multas (conexiones clandestinas, etc.)				…………….Bs.

Análisis, comentarios, sugerencias:

……………………………………………………………………..…..………………………………….

- OPERACIÓN Y  MANTENIMIENTO DEL O LOS SISTEMAS

- Indicar si el sistema es por gravedad o bombeo: ..........................................................

- La EPSA fue capacitada en Operación y mantenimiento antes del presente proyecto?

Si (…)		No (…)

- Existe apoyo suficiente de los directivos de la EPSA, para la operación y mantenimiento del sistema?

Si (    )		No (    )

  - Operación del sistema de agua potable

- Cuántas horas por día recibe agua potable la población en general?: 	…………

- Cuántas horas por día recibe agua potable por zonas?, anotar en el siguiente cuadro:

| Zona | Horas | Descripción |
| --- | --- | --- |

Análisis, comentarios y recomendaciones: ……………..……………………………………………..

Se mide el caudal que se entrega a la red? 		Si (    )		 No (    )

Calidad del agua:

Calidad del agua que ingresa a la red:

- En época seca: El agua es cristalina			 Si (    )		No (    )

- En época de lluvias: El agua es cristalina			Si (    )		No (    )

Análisis y comentarios:

……………………………………………………………………..…..………………………………….

Calidad del agua que recibe en la pileta domiciliaria:

- En época seca: El agua es cristalina 			Si (    )		No (    )

- En época de lluvias: El agua es cristalina			Si (    )		No (    )

- Se realiza control de calidad física, química

y bacteriológica del agua (análisis de agua)? 		Si (    )		No (    )

- Cada cuánto tiempo se realiza los controles de calidad del agua?

- Se realiza la desinfección del agua?				Si (    )		No (…)

Si la respuesta es positiva indicar:

- El funcionamiento del hipoclorador de goteo

o inyector de cloro es permanente?				Si (    )		No (    )

Nota: Verificar en sitio la operación de la dosificación de cloro

- Se realiza la medición del cloro residual en las piletas?	Si (    )		No (    ).

Si la respuesta es positiva indicar que equipo cuenta o lo lleva a un laboratorio 	acreditado:

……………………………………………………………………..…..………………………………….

Análisis, comentarios, sugerencias:

……………………………………………………………………..…..………………………………….

- Se realiza la purga del agua en las zonas más bajas?			Si (    )		No (    )

- Se cuenta con planos de catastro de la red de agua potable?		Si (    )		No (    )

- Se cuenta con planos de catastro de la red de alcantarillado?	Si (    )		No (    )

- Se realiza control de calidad física, química

y bacteriológica del agua?						Si (    )		No (    )

- Cada cuánto tiempo se realiza estos controles de calidad del agua?: ……………………

- Ud. Conoce para que sirve los análisis de agua, físico, químico y bacteriológico?

Si (    )		No (    )

Especificar:…………………………………………………………………………………………

- Cuenta con manual de Operación y mantenimiento?: 			Si (    )		No (    )

- Si cuenta indicar lo siguiente:

- El texto es adecuado para el entendimiento

de los operadores:					 		Si (    )		No (    )

- Se cuenta con registro de las roturas de las tuberías?			Si (    )		No (    )

  - Mantenimiento agua potable

- Se realiza las actividades de mantenimiento preventivo?	Si (    )		No (    ).

Indicar como se lo realiza:

…………………………………………………………………………………………………….…

- Se realiza las actividades de mantenimiento correctivo?: 		Si (    )		No (    )

Indicar como se lo realiza:

………………………………………………………………………………………………………

- La EPSA cuenta con algún programa o Plan de Mantenimiento?	Si (    )		No (…).

Describir si corresponde:

………....................................................................................................................................

- Se cuenta con una planta potabilizadora de agua?			Si (    )		No (    )

- Cada cuánto tiempo se realiza el mantenimiento de la planta potabilizadora?: ………....…..

- Se realiza las actividades de mantenimiento preventivo?: 		Si (    )		No (    )

  - Mantenimiento Alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento:

- Se realiza las actividades de mantenimiento preventivo?: 		Si (    )		No (    )

Indicar como se lo realiza:

…………………………………………………………………………………………………….….

- Se realiza las actividades de mantenimiento correctivo?: 		Si (    )		No (    )

Indicar como se lo realiza:

…………………………………………………………………………………………………….…...

- Se realiza la limpieza del alcantarillado? 				Si (    )		No (    )

Si es positivo indicar:

Cada cuánto tiempo se realiza la limpieza del alcantarillado? 	………………meses

- Quiénes realizan la limpieza del alcantarillado y cantidad de operadores?

……………………………………………………………………………………………………..…..

- Cada cuánto tiempo se realiza la limpieza de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales?

……………………………………………………………………………………………………….

- Es posible  la reutilización de las aguas tratadas de la PTAR?, para la agricultura indicar:

…………………………………………………………………………………………………….….

Análisis, comentarios, sugerencias:

……………………………………………………………………..…..………………………………….

- Se realiza control de calidad física, química y bacteriológica

del agua residual después de la PTAR  (análisis de agua)?		Si (    )		No (    )

- Adjuntar la fotocopia de los análisis, o fotografía.

  - Personal para operación y mantenimiento

- La EPSA fue capacitada en Operación y mantenimiento

antes del presente proyecto?					Si (…)		No (…)

- Cuántas personas fueron capacitadas en O. M.?  .....……

- Cuántas de estas personas son operadores de la EPSA?    ………….…

- Indicar en un listado las herramientas, equipo requerido y ropa de trabajo más adecuado para el funcionamiento de la EPSA:

Análisis, comentarios, recomendaciones:

Nombre del responsable del llenado de la información:

……………………………………………………………………..…..………………………………….

Profesión o formación: ....................................................Firma: ……...........................................

ANEXO N° 3

DOCUMENTOS LEGALES

ACTA N° 1

DOCUMENTO PRIVADO DE CESIÓN DE TERRENO

(O DE USO DE FUENTES DE AGUA)

Conste por el presente Documento Privado, que con el reconocimiento de firmas y rúbricas podrá ser elevado a instrumento público, lo que a continuación se estipula en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Yo,   .............................................................................. ,mayor de edad, hábil por ley, con C.I. .......................... natural  de la localidad  de ................, Municipio de.................................. Provincia.................................................... del Departamento de..................................., declaro ser el dueño legítimo de las parcelas que poseo en dicha localidad.

SEGUNDA: Siendo de interés de la comunidad la construcción de obras de saneamiento básico, que ayuden a mejorar  las condiciones  de vida de la población, cedo  a perpetuidad el terreno situado  en ............................................de.................metros cuadrados, para la construcción de ................................................................................... (el  uso de las aguas de la fuente denominada ............................., situada en .....................................................).

TERCERA: El Gobierno Autonomo Municipal de ...........................................representado por su Alcalde Municipal, Sr. .................................  ............................................., como primera Autoridad  de la Sección  Municipal,  y el H. Consejo  Municipal, en aplicación  de la Ley de Participación Popular, se comprometen  a legalizar la transferencia del terreno  (el uso de las aguas de la fuente) en favor de la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSA),  a perpetuidad.

CUARTA: Nosotros...................................... autoridades  de la localidad de............................. y el Sr.......................................................H. Alcalde Municipal de ....................................., manifestamos nuestra conformidad  con todas  las cláusulas del presente  Documento Privado y nos comprometemos  a su fiel y estricto cumplimiento.

................................... ,   ......... días del mes de..............................  de 201 ....

| …………………………….. | ....................................................... |
| --- | --- |
| Propietario | Dirigente de la comunidad (cargo) |
| ....................................................... | ....................................................... |
| H. Alcalde Municipal | Dirigente de la comunidad (cargo) |
| SELLO G. M. | SELLO COMUNIDAD |

ACTA N°2

COMPROMISO DE APORTE DE LA COMUNIDAD

La comunidad  de.........................,  perteneciente  al Gobierno Municipal de............................................ , Provincia ........................... , del Departamento de ........................... , representada por sus autoridades abajo firmantes, se compromete mediante  el presente  Documento Privado,  que  puede ser elevado a instrumento público, a efectuar el aporte de contraparte  del proyecto de ........................ ........................  …………….  ........................... , bajo los siguientes términos:

PRIMERO.- La comunidad aportará..........% en efectivo y .........%  en mano  de obra y materiales locales, que totalizan el ......% respecto del costo total del proyecto, de acuerdo a la Política Financiera del Programa..............................

TERCERO.- La comunidad  se compromete  a ser responsable  del uso adecuado y del cuidado  de los componentes e instalaciones del Sistema; así mismo al pago de las tarifas que se establezcan, para garantizar la sostenibilidad de los servicios.

CUARTO.- La comunidad se compromete  a conformar una Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable  y Saneamiento (EPSA) para la eficiente administración, operación y mantenimiento del sistema, de acuerdo a Estatuto Orgánico, Reglamento Interno de Prestación de Servicios y Manual de Operación  - Mantenimiento.

QUINTO.- La comunidad se compromete a seleccionar y elegir a las personas que voluntariamente acepten conformar la EPSA. Dicho personal será capacitado por la instancia correspondiente a efectos de que desarrollen adecuadamente sus funciones.

SEXTO.- La comunidad se compromete  a fiscalizar la labor de la EPSA y a exigir de la misma la presentación de informes al Gobierno Municipal y a la Superintendencia de Saneamiento Básico, si corresponde.

SEPTIMO.- La comunidad se compromete al pago de la tarifa por el servicio de…Bs mensuales para las actividades de operación y mantenimiento del sistema.

Es dado en............................. , en fecha....................................................

Firman dando su conformidad y en representación de la comunidad:

| .............................................................. | ............................................................ |
| --- | --- |
| DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD | DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD |
| (cargo) | ( cargo ) |
| .............................................................. | ............................................................ |
| DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD | DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD |
| (cargo) | ( cargo ) |

SELLO COMUNIDAD

ACTA N° 3

COMPROMISO DE APORTE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

El Gobierno Autónomo Municipal de............................................... , representado por el H. Alcalde Municipal, Sr.................................................. con C.I.......................................... , y el Presidente del H. Concejo Municipal, Sr................................. con C.I. ...................................; mediante  el presente documento de compromiso, acepta   cumplir con el aporte de contraparte correspondiente al Gobierno Autónomo Municipal, establecido en el ........ % del costo total del Proyecto…………………………………….

Se hace constar que la comunidad, mediante  Acta adjunta se compromete al aporte de contraparte del......% (.....% en material del lugar y mano de obra, y .......% en efectivo).

Así mismo  se compromete  a incluir  el mencionado  proyecto  en el Plan Operativo Anual de la gestión......

El monto  definitivo de contraparte  del.......% será  ratificado  en función a los siguientes aspectos:

- Selección de la mejor alternativa técnica económica y nivel de servicio por parte  de la comunidad.

- Evaluación técnico financiera por parte de la entidad financiadora.

Para constancia de lo afirmado se suscribe al pie del presente documento, en la localidad de …………………………….., provincia ……………………………, del departamento de ………………… a los  …………. días del mes de …………. de 201….

| ………………………………….. | .................................................................. |
| --- | --- |
| H. Alcalde Municipal | Presidente H. Concejo Municipal |
| ...................................................... | ............................................................... |
| Oficial Mayor Técnico | Secretario H. Concejo Municipal |
| SELLO DEL G.M. | SELLO CONCEJO MUNICIPAL |

ACTA N° 4

ACTA DE ELECCIÓN Y APROBACIÓN DE LA OPCION TÉCNICA Y DEL NIVEL DE SERVICIO POR PARTE DE LA COMUNIDAD

En la localidad de..........................., perteneciente al Municipio de............................................., Provincia............................. del Departamento de ............................ , a horas ……… del día ………………… , se reunió la población en Asamblea General, conjuntamente el representante del Proyecto …………………………………….., para elegir  y aprobar la alternativa técnica y el nivel de servicio de mayor conveniencia para la comunidad.

Los responsables de la ejecución del proyecto presentaron y expusieron a la asamblea aspectos relativos a las alternativas técnicas y  niveles de servicio, así como ventajas, desventajas, costos de inversión, contraparte y montos de tarifas, que sometidos a votación se obtuvieron los resultados siguientes:

| No | ALTERNATIVA TÉCNICA | Nº DE VOTOS |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| No | NIVEL DE SERVICIO | Nº DE VOTOS |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

En consecuencia, la comunidad de acuerdo a sus intereses y de libre voluntad elige y aprueba:

Alternativa Técnica: …………………………………………………………………………………

Nivel de Servicio:    …………………………………………………………………………………

Para constancia de los resultados a los que arribó la Asamblea, firman la presente Acta:

| .............................................................. | ............................................................ |
| --- | --- |
| DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD | DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD |
| (cargo) | ( cargo ) |
| .............................................................. | ............................................................ |
| DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD | DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD |
| (cargo) | ( cargo ) |
| .............................................................. | ............................................................ |

Vo.Bo. DEL GOBIERNO MUNICIPAL     POR EL PROYECTO O FINANCIADOR

SELLO COMUNIDAD

ANEXO N° 4

DOCUMENTACION A CONSIDERAR PARA LA

PRESENTACION DEL PROYECTO

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO

- FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CARPETAS

Las carpetas de los proyectos se presentarán en hojas formato A4 (de acuerdo a lo establecido por la Norma Boliviana NB 723001 “Formatos de papel - Series normales – Designación y especificaciones”, IBNORCA), convenientemente anilladas y con tapas plásticas. La carátula deberá contener la información necesaria para identificar el proyecto como: instituciones involucradas (solicitante, responsable, de financiamiento, etc.), nombre del proyecto, ubicación del proyecto, fechas de elaboración y presentación, número del volumen (si son varios), empresa o ingeniero proyectista, que deberá tener una formación de Ingeniero Civil.

Todas las hojas de la carpeta deberán estar numeradas. El texto del proyecto deberá ser concreto y conciso,   siendo aconsejable información cuantitativa. Se utilizará un solo tipo de letra e interlineado sencillo.

Para la elaboración de documentos legales podrán utilizarse los modelos contenidos en el ANEXO – DOCUMENTOS LEGALES.

Los cronogramas de actividades se presentarán en hojas formato A4; si el cronograma es amplio y complejo en su ejecución, se utilizarán los formatos de planos, que se muestran en el ANEXO   RÓTULOS Y FORMATOS DE PLANOS.

- FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PLANOS

El detalle de los planos a presentar corresponde a lo indicado en cada Reglamento. El tamaño de los mismos obedecerá a los formatos de la Serie A (de acuerdo a la Norma Boliviana NB 723001), señalados en el ANEXO   RÓTULOS Y FORMATOS DE PLANOS.

El rótulo deberá colocarse en el extremo inferior derecho del plano. Contendrá toda la información necesaria para identificar a éste: instituciones y/o programas involucrados, nombre del proyecto, ubicación del proyecto, título de referencia del plano, empresa o ingeniero proyectista, numeración y ordenación correlativa, fecha, escala, firmas y sellos.  Los tamaños de los rótulos estarán en proporción al tamaño de los planos. En el ANEXO   RÓTULOS Y FORMATOS DE PLANOS.

En los planos topográficos deberá indicarse gráficamente  el traslape  y la posición  correlativa, la información precisa de referencias topográficas  y de nivel o BM, que el topógrafo o proyectista dejará  en el campo debidamente identificados, para  permitir  una fácil y adecuada  localización  y replanteo de todos  los componentes del proyecto.

Los planos de obras civiles (obras de captación, de tratamiento, estaciones de bombeo, almacenamiento, etc.)  deberán presentarse con vistas en planta, corte transversal y longitudinal, deberán incluir notas de las especificaciones técnicas y de las instalaciones, métodos de trabajo, material a usarse, equipos y toda aquella información que se considere de utilidad, para facilitar su ejecución. Se incluirán copias de los planos de diseños “tipo” adoptados, si corresponden.

Con relación a las escalas, los planos topográficos planimétricos de la población del proyecto, la red de distribución o de colectores sanitarios, y la ubicación de componentes del sistema de agua o saneamiento, se presentarán a escala 1:500, 1:1.000 o 1:2.000.

Líneas de aducción y bombeo, deberán dibujarse en planta y perfil, en un mismo plano. En los perfiles se utilizarán las escalas: horizontal 1:500, 1:1.000 o 1:2.000 y vertical 1:50, 1:100 o 1:200.

En sistemas de alcantarillado sanitario se deberán presentar perfiles de la red de colectores y de los emisarios.

Los elementos del sistema que no estén respaldados por diseños tipo, se los dibujará a escala conveniente. Los detalles constructivos a escala 1:10, 1:20 ó 1:25.

Las estaciones de la poligonal deberán dibujarse en el plano general, utilizando el ANEXO SIMBOLOGÍA.

Las curvas de nivel se dibujarán con trazo fino continuo, las curvas de intervalo con trazo más grueso. El intervalo entre curvas de nivel se establecerá de acuerdo a la siguiente tabla:

| PENDIENTE | INTERVALO |
| --- | --- |
| MEDIA DEL TERRENO | EN METROS |
| menor a 2% | 0 , 50 |
| de 2 a 5% | 1 , 00 |
| mayor a 5% hasta 10% | 2 , 00 |
| mayor a 10% hasta 20% | 2 , 50 |
| mayor a 20% | 5 , 00 |

Las poblaciones se dibujarán indicando claramente: vías principales, lugares y edificios públicos, viviendas y otros de acuerdo al ANEXO SIMBOLOGÍA.

Las obras civiles de los componentes del proyecto serán acordes a la simbología establecida, con el trazo indicado, que resalte sobre los demás detalles. Serán identificadas con su nombre, elevación, denominación o sigla y progresiva (partiendo desde la obra de toma con 0+000 Km), datos a incluirse en un recuadro a la derecha de la obra.

Se presentarán los planos originales en papel de buena calidad y reproducible; las copias se doblarán de acuerdo a lo señalado en el ANEXO RÓTULOS Y FORMATOS DE PLANOS.

- COPIAS DEL PROYECTO

El Proyecto deberá presentarse en un original y tres copias como mínimo, a ser remitidas a las instancias siguientes:

- Institución solicitante (original)

- Localidad o comunidad beneficiada

- Gobierno Municipal

- Institución que financia el proyecto

ANEXO N° 5

SIMBOLOGIA

ANEXO N° 6

ROTULOS Y FORMATOS DE PLANOS

ANEXO N° 7

PLANILLA DE EVALUACION MULTICRITERIO

AGUA POTABLE

SANEAMIENTO

ANEXO N° 8

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

MODULO N°1

APLICADO AL INFORME TECNICO DE CONDICIONES PREVIAS

|  | VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO GUÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RESILIENTE. |  |
| --- | --- | --- |
|  | MODULO I (Planilla 1) Análisis de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático aplicado en el ITCP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Proyecto: | Comunidad: |  |  | Municipio/Provincia/Departamento: |  |  |  |
|  | Beneficiarios del proyecto: | Tipo de Proyecto: |  |  | Tipo de Inversión |  |  |  |
|  | Parte 1) AMENAZAS; Si el área de emplazamiento del proyecto (total o parcialmente) se localiza: | SI | Parcial | No | Explicación |  |  |  |
|  | AMENAZAS NATURALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona susceptible a: Inundaciones lentas o progresivas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona con presencia de Inundaciones súbitas o repentinas (riadas). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Al pie o en laderas con pendientes mayores a 20% con probabilidades de Deslizamientos (descenso masivo y relativamente rápido) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerca o sobre una falla geológica o en una zona sísmica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona susceptible a Sequías, donde los efectos en los últimos años, han sido más intensos y recurrentes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona susceptible a Heladas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona susceptible a Granizadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona expuesta a vientos fuertes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona con alto arrastre de sedimentos en las quebradas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona con arrastre o caída de rocas y pedrones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona plana o con pendientes muy bajas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona con baja capacidad portante del suelo y/o meteorización del suelo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AMENAZAS SOCIO NATURALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona expuesta a incendios forestales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona con fuertes procesos de erosión, deforestación y/o desertificación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AMENAZAS ANTRÓPICAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona con actividad minera (contaminación minera) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona con uso de agroquímicos y/o industrias contaminantes (contaminación química) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona con contaminación por aguas residuales y/o residuos de animales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AMENAZAS CON CAMBIO CLIMÁTICO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona con incremento de la temperatura; (consultar con los beneficiarios su percepción) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona con variación del patrón temporal de las precipitaciones pluviales con lluvias fuera de temporada e intensas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En una zona donde hay retroceso de glaciares por el incremento de temperaturas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parte 2) VULNERABILIDAD E IMPACTO, Analice si: | SI | Parcial | No | Explicación |  |  |  |
|  | Las amenazas identificadas en la PARTE UNO afectan negativamente a los medios de vida y recursos naturales en el área de emplazamiento del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El proyecto o componentes están expuestos a las amenazas identificadas en la PARTE UNO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se tiene difícil acceso: al área de intervención, a materiales locales y a mano de obra calificada. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Existe marcada situación de pobreza, baja calidad de vida y viviendas precarias. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Existe falta de acceso a servicios básicos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los beneficiarios carecen de experiencias exitosas en la operación y mantenimiento de sus proyectos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Existe más del 50% de mora en el pago de tarifas, aportes y/o cuotas mensuales para cubrir los costos de operación y mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En la zona existe potencial de generarse conflictos sociales por el uso del agua y/o por la cesión de terrenos para el proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El proyecto requiere la instalación de macro y micro medidores |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARTE 3).- CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN analizar si: | SI | Parcial | No | Explicación |  |  |  |
|  | La zona de emplazamiento del proyecto carece de estudios complementarios de micro cuenca (Hidrológicos, geológicos, balance hídrico, estudio de suelos, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los beneficiarios carecen de sistemas alternativos o complementarios en caso de daños o destrucción del proyecto, que permitan el abastecimiento y disposición de agua |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El proyecto necesita de un Plan de Operación y Mantenimiento (preventivo y correctivo) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los beneficiarios carecen de los medios suficientes para realizar reparación y/o rehabilitaciones si el proyecto sufriera daños. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los usos y costumbres y/o medios de vida en la zona son vulnerables a la variabilidad y Cambio Climático (resistentes a inundaciones, a deslizamientos, sequías y heladas) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La población de la zona de influencia del proyecto ignora las amenazas y carece de experiencia local en la gestión de riesgos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La población en la zona de influencia del proyecto carece de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las organizaciones sociales beneficiarias del proyecto y la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Municipal están desvinculadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Al Gobierno Municipal le faltan estudios técnicos de amenazas y vulnerabilidades en la zona |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La zona de influencia del proyecto y el Municipio requiere de estudios relacionados con la Adaptación al Cambio Climático |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los habitantes de la zona del proyecto desconocen la importancia del uso adecuado del agua |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otros (especificar)… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Análisis de Riesgos: En base a la información completada en el formulario, favor califique si en la zona del proyecto se presenta algún nivel de riesgo o no. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SI |  | NO |  |  |  |  |  |
|  | En caso de respuesta positiva, favor responda a las siguientes preguntas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto del análisis de la parte 1) mencione las principales amenazas que ponen en riesgo los objetivos del proyecto y estime cada cuantos años sucede: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | Cada cuantos años sucede?: |  | años |  |
|  | 2. |  |  |  | Cada cuantos años sucede?: |  | años |  |
|  | 3. |  |  |  | Cada cuantos años sucede?: |  | años |  |
|  | Considerando las vulnerabilidades, mencione las principales afectaciones que podrían sufrir los componentes del proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. 4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mencione las principales capacidades de la población que requieren ser mejoradas para reducir el riesgo del proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 2. 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Evaluador y firma: |  |  |  | Lugar y Fecha: |  |  |  |

MODULO N°2

APLICADO AL ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PREINVERSION